Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию проект национального стандарта ГОСТ Р «Технологии авиатопливообеспечения. Оборудование типовых схем авиатопливообеспечения. Общие технические требования», который планируется ввести в действие в IV кв. 2017 г. взамен ГОСТ Р 52906.

Практика применения в течение восьми лет национального стандарта ГОСТ Р 52906-2008 «Оборудование авиатопливообеспечения. Общие технические требования» подтвердила возможность использования указанного нормативного документа при техническом регулировании процессов системы обеспечения безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации.

Нормы и требования, предусмотренные ГОСТ Р 52906 в настоящее время являются основными регулирующими факторами контроля технического уровня продукции при ее проектировании, изготовлении, испытаниях и сертификации.

Дальнейшее совершенствование оборудования авиатопливообеспечения, разработка и внедрение унифицированных блочно-модульных конструкций для типовых схем авиатопливообеспечения предопределили необходимость внесения изменений и дополнений в ГОСТ Р 52906.

В 2012-2016 г.г. Ассоциацией ОАТО ВС ГА  и Техническим комитетом по стандартизации ТК 018 подготовлены и согласованы с Росстандартом научно-методические обоснования разработки комплекса национальных стандартов «Технологии авиатопливообеспечения».

Указанный комплекс национальных стандартов обеспечивает единые условия и правила выполнения процессов авиатопливообеспечения (прием, хранение, внутрискладские перекачки, подготовка к выдаче, выдача и учет авиатоплива и противоводокристаллизационной жидкости при заправке ВС), независимо от объемов выполняемых работ и организационно-правовой формы объектов авиатопливообеспечения.

Комплекс национальных стандартов устанавливает и регламентирует взаимосвязанные требования, нормы и правила выполнения технологических процессов авиатопливообеспечения в аэропортах, на аэродромах совместного базирования государственной, гражданской и экспериментальной авиации, а также на складах ГСМ вертодромов, гидроаэродромов и посадочных площадках, с соблюдением действующих норм охраны труда, правил промышленной, пожарной безопасности, пожарной и экологической безопасности, охраны окружающей среды в различных климатических зонах Российской Федерации.

В настоящее время внедрены три основополагающих стандарта комплекса, а также подготовлен взамен ГОСТ Р 52906 проект национального стандарта ГОСТ Р «Технологии авиатопливообеспечения. Оборудование типовых схем авиатопливообеспечения. Общие технические требования», текст которого для публичного обсуждения приводится ниже.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

_______________________________________________________________________________

ТЕХНОЛОГИИ АВИАТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЯ

Оборудование типовых схем авиатопливообеспечения.

Общие технические требования

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на новое или модернизированное оборудование авиатопливообеспечения, предназначенное для использования в типовых схемах авиатопливообеспечения воздушных перевозок на аэродромах и вертодромах государственной, гражданской и экспериментальной авиации, посадочных площадках.

Стандарт определяет основные принципы и тенденции повышения технического уровня импортозамещаемого технологического оборудования, обеспечения безопасного выполнения процедур заправки воздушных судов авиатопливом и спецжидкостями, соблюдения правил пожарной безопасности и охраны окружающей среды с учетом особенностей использования в рядовых условиях эксплуатации в различных климатических зонах Российской Федерации.

Стандарт распространяется на оборудование, подлежащее эксплуатации в технологических линиях нефтеперерабатывающих заводов на завершающих этапах производства авиатоплива для выдачи в цистерны предназначенных транспортных средств и танки нефтеналивных судов.

Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования и требования безопасности к оборудованию приема, хранения, внутрискладских перекачек, выдачи, учета, транспортирования и заправки воздушных судов авиатопливом и спецжидкостями, а также определяет минимальные требования к устройствам отбора проб для контроля качества авиатоплива в местах, определенных типовыми технологическими схемами авиатопливообеспечения.

В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения международных правил, стандартов ASTM, рекомендуемых практик ИКАО и ИАТА и спецификаций EI [1] – [13].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 8.568 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения

# ГОСТ Р 8.884 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологический надзор, осуществляемый метрологическими службами юридических лиц. Основные положения

ГОСТ Р 15.201 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство

ГОСТ Р 18.0.01 Технологии авиатопливообеспечения. Основные положения

ГОСТ Р 18.12.01 Технологии авиатопливообеспечения. Функциональные и технологические параметры автотопливозаправщиков (топливозаправщиков) аэродромных. Требования заказчика

ГОСТ Р 41.48 (Правила ЕЭК ООН N 48) Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации

ГОСТ Р 41.58 (Правила ЕЭК ООН N 58) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения: I. Задних защитных устройств; II. Транспортных средств в отношении установки задних защитных устройств официально утвержденного типа; III. Транспортных средств в отношении их задней защиты

# ГОСТ Р 41.104 (Правила ЕЭК ООН N 104) Единообразные предписания, касающиеся сертификации светоотражающей маркировки для транспортных средств большой длины и грузоподъемности

ГОСТ Р 50553 Промышленная чистота. Фильтры и фильтроэлементы. Общие технические требования

ГОСТ Р 50586 Шкворни сцепные автомобильных полуприцепов. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 50913 Автомобильные транспортные средства для транспортирования и заправки нефтепродуктов. Типы, параметры и общие технические требования

# ГОСТ Р 53671 Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные. Общие технические условия

# ГОСТ Р 53672 Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности

# ГОСТ Р 53673 Арматура трубопроводная. Затворы дисковые. Общие технические условия

# ГОСТ Р МЭК 60079-0 Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования

ГОСТ IEC 60079-10-1 Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация зон. Взрывоопасные газовые среды

ГОСТ Р 52051 Механические транспортные средства и прицепы. Классификация и определения

ГОСТ Р ИСО 9001 Система менеджмента качества. Требования

ГОСТ 2.114 Единая система конструкторской документации. Технические условия

ГОСТ 2.503 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений

ГОСТ 2.601 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 2.602 Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы

ГОСТ 2.603 Единая система конструкторской документации. Внесение изменений в эксплуатационную и ремонтную документацию

ГОСТ 2.610 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов

ГОСТ 8.346 Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки

ГОСТ 8.417 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин

ГОСТ 8.570 Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки

ГОСТ 9.032 Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 9.301 Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования

ГОСТ 9.302 Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля

ГОСТ 9.303 Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору

ГОСТ 9.306 Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Обозначения

ГОСТ 12.1.003 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.018 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.1.030 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 12.2.003 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.020 Система стандартов безопасности труда. Электрооборудование взрывозащищенное. Термины и определения

ГОСТ 12.2.033 Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования

ГОСТ 12.2.049 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования

ГОСТ 12.2.063 Система стандартов безопасности труда. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.085 Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности

ГОСТ 12.4.026 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

ГОСТ 12.4.124 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования

ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 27.003 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности

ГОСТ 27.410 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность

ГОСТ 2349 Устройства тягово-сцепные системы "крюк-петля" автомобильных и тракторных поездов. Основные параметры и размеры. Технические требования

ГОСТ 2517 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

ГОСТ 8769 Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Количество, расположение, цвет, углы видимости

ГОСТ 9544 Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов

ГОСТ 12017 Шкворни сцепные автомобильных полуприцепов. Типы и основные размеры

ГОСТ 12105 Тягачи седельные и полуприцепы. Присоединительные размеры

ГОСТ 12532 Клапаны предохранительные прямого действия. Основные параметры

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16504 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 17032 Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Технические условия

ГОСТ 20772 Устройства присоединительные для технических средств заправки, перекачки, слива-налива, транспортирования и хранения нефти и нефтепродуктов. Типы. Основные параметры и размеры. Общие технические требования

ГОСТ 21130 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры

# ГОСТ 22639 Средства наземного обслуживания самолетов и вертолетов. Термины и определения

ГОСТ 23524 Заправщики самолетов и вертолетов топливом. Типы

ГОСТ 27472 Средства автотранспортные специализированные. Охрана труда, эргономика. Требования

ГОСТ 28247 Устройства седельно-сцепные седельных тягачей. Типы, основные размеры и технические требования.

# ГОСТ 28343 (ИСО 7121-86) Краны шаровые стальные фланцевые. Технические требования

ГОСТ 31812 Средства наземного обслуживания самолетов и вертолетов гражданского назначения. Общие технические требования

ГОСТ 31873 Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб

## 3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 22639, ГОСТ 31812, ГОСТ Р 18.0.01, ГОСТ Р 18.12.01, а также термины с соответствующими определениями:

3.1.1 система централизованной заправки воздушных судов; ЦЗС: оборудование авиатопливообеспечения, предназначенное для подачи авиатоплива из расходных резервуаров по трубопроводам к раздаточным устройствам подключения агрегатов заправки воздушных судов (ВС).

3.1.2 агрегаты заправки ВС из ЦЗС; АЦЗС: подвижные технические средства (ТС), обеспечивающие заправку ВС авиатопливом из ЦЗС как в чистом виде, так и в смеси с противокристаллизационной жидкостью (ПВКЖ).

3.1.3 передвижные и стационарные агрегаты фильтрации топлива; АФТ-П и АФТ-С: ТС модульной конструкции, обеспечивающие прием, учет, внутрискладскую перекачку, заправку автотопливозаправщиков (топливозаправщиков) (АТЗ (ТЗА)), подачу авиатоплива из расходных резервуаров в трубопроводы ЦЗС, заправку ВС авиатопливом непосредственно или из ЦЗС как в чистом виде, так и в смеси с ПВКЖ.

3.1.4 совместимость оборудования авиатопливообеспечения: пригодность оборудования авиатопливообеспечения к совместному использованию с ВС, другими системами, объектами и ТС, используемыми службами аэропорта и топливозаправочными комплексами для обеспечения воздушных перевозок.

3.1.5 транспортировка авиатоплива: совокупность транспортных технологических операций, включающая весь путь движения авиатоплива от приема на склад авиаГСМ до ВС.

3.1.6 хранение авиатоплива: процесс нахождения авиатоплива в резервуарах, линейной части магистрального трубопровода, а также в технологических трубопроводах без перемещения, со сроком хранения, определяемым интервалом времени от завершения одной до начала другой технологической операции перемещения авиатоплива.

3.1.7 технологические модули авиатопливообеспечения; ТМ АТО: Оборудование, конструктивно объединенное в изделии для выполнения отдельных законченных технологических процессов.

3.1.8 принципиальные гидравлические схемы технологических модулей авиатопливообеспечения: Документы, определяющие состав и последовательность размещения (установки) оборудования в конструкции ТМ АТО при их изготовлении.

3.1.9 функциональная группа технологических модулей авиатопливообеспечения: Совокупность ТМ АТО, выполняющих отдельную часть технологии ТС АТО.

3.1.10 предназначенное средство транспортирования: Наземные, водные средства транспортирования и трубопроводы, предназначенные для транспортирования авиатоплива одной марки.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

авиаГСМ – авиационные горюче-смазочные материалы;

АТЗ – автотопливозаправщик аэродромный, транспортное средство с правом движения по дорогам общего пользования;

АТО – авиатопливообеспечение;

АЦ – автомобильная цистерна;

АЦЗС – агрегат заправки ВС из ЦЗС;

АФТ – агрегат фильтрации топлива;

АФТ-П – агрегат фильтрации топлива (на шасси транспортного средства или прицепа);

АФТ-С – агрегат фильтрации топлива стационарный;

ВС – воздушное судно;

ЖДЦ – железнодорожная цистерна;

ЗИП – запасные части, инструмент и принадлежности;

КД – конструкторская документация;

НД – нормативные документы;

ННЗ – наконечник нижней заправки;

НПГ – наконечник присоединительный гидрантный;

ОТТС – одобрение типа транспортного средства;

ПВКЖ – противоводокристаллизационная жидкость;

ПОЗ-Т – прибор определения загрязненности авиатоплива;

ПРД – поточный регулятор давления;

ПТЗ – прицеп-топливозаправщик;

ПУВ – плавающее устройство верхнего забора топлива;

РДН – регулятор давления на ННЗ;

РП – раздаточный пистолет;

РЭ – руководство по эксплуатации;

СИ – средства измерения;

СНЗ – стояк нижней заправки;

ТД – технологическая документация;

ТЗА – топливозаправщик аэродромный, транспортное средство без права движения по дорогам общего пользования;

ТО – техническое обслуживание;

ТР ТС – Технический регламент Таможенного союза;

ТУ – технические условия;

ШТС – шасси транспортного средства;

ЦЗС – централизованная заправка самолетов;

ЭД – эксплуатационные документы.

## 4 Общие технические требования к оборудованию авиатопливообеспечения

4.1 Оборудование авиатопливообеспечения должно обеспечивать:

- фильтрацию авиатоплива с заданными значениями тонкости фильтрации, полноты отсева механических примесей и волокон;

- водоотделение с заданными значениями содержания свободной воды;

- учет принятого и выданного авиатоплива в соответствии с требованиями методик выполнения измерений, предусмотренных действующей технологией авиатопливообеспечения (МВИ);

- отбор проб и контроль качества авиатоплива (со сбором и локализацией остатков);

- контроль режимов работы и безопасности функционирования оборудования;

- предотвращение гидроударов, защиту от гидроударов и превышения давления в гидравлических системах;

- снижение уровня статического электричества в авиатопливе;

- сбор и локализацию возможных проливов авиатоплива, химически загрязненных (смывных) технологических стоков и вод атмосферных осадков.

Конструктивные решения с использованием блочно-модульной компоновки оборудования авиатопливообеспечения следует предусматривать в проектной документации с учетом норм и правил действующих НД и [2], [8], [14] – [19].

4.2 Оснащение технологических трубопроводов и коллекторов с запорной, регулирующей и предохранительной арматурой, газосбрасывающими и обратными клапанами должно соответствовать ГОСТ 21345, ГОСТ 28343, ГОСТ 31294, ГОСТ Р 53671, ГОСТ Р 53673, а их монтаж и испытания следует проводить по ТУ и ЭД на изделие.

Необходимость герметичности арматуры следует указывать в КД, в соответствии с  требованиями ГОСТ 9544.

4.3 В конструкции оборудования авиатопливообеспечения следует предусмотреть защиту от обратных потоков авиатоплива для снижения отрицательных последствий гидроударов на фильтроэлементы, счетчики, системы регулирования давления и дозированного введения ПВКЖ и другие узлы и агрегаты.

4.4 Оборудование авиатопливообеспечения следует оснащать системами регулирования и поддержания рабочего давления в пределах, предусмотренных в КД.

4.5 В конструкции оборудования авиатопливообеспечения на линиях деаэрации авиатоплива и ПВКЖ следует предусмотреть устройства визуального контроля непрерывности потока.

4.6 Комплектацию элементами фильтров, микро-фильтров и фильтров-водоотделителей, используемых в оборудовании авиатопливообеспечения, следует осуществлять только в соответствии с указаниями, приведенными в ЭД на конкретный фильтр или фильтр-водоотделитель.

Установку элементов в корпусы фильтра, микро-фильтра и фильтра-водоотделителя необходимо проводить в процессе подготовки оборудования к вводу в эксплуатацию.

Не допускается установка элементов в корпусы фильтров или фильтров-водоотделителей при длительном хранении и консервации оборудования авиатопливообеспечения.

4.7 Оборудование авиатопливообеспечения следует оснащать средствами учета принимаемого, перекачиваемого и выдаваемого авиатоплива и ПВКЖ, зарегистрированными в Госреестре средств измерений Российской Федерации.

Перед счетчиками-расходомерами, используемыми в оборудовании авиатопливообеспечения, необходимо устанавливать устройства фильтрации и деаэрации авиатоплива.

4.8 Оборудование авиатопливообеспечения следует оснащать устройствами отбора проб авиатоплива и ПВКЖ по ГОСТ 2517.

Устройства отбора проб должны предусматривать возможность предварительной промывки методом слива авиатоплива и ПВКЖ перед началом отбора проб в специальную емкость.

Соединительные трубопроводы от точки отбора проб до пробоотборника должны иметь минимальное число изгибов и изготавливаться без расширения, карманов и застойных мест, в которых могут скапливаться механические примеси, остатки авиатоплива, вода и паровоздушная смесь.

4.9 Органы управления и приборы контроля режимов работы оборудования следует размещать в местах, доступных для управления оператором.

4.10 Электрические системы оборудования авиатопливообеспечения должны быть спроектированы на основе серийно выпускаемых сертифицированных электротехнических изделий, монтаж которых выполняется с учетом требований [20] и предусматривать использование:

- систем включения насосных агрегатов, обеспечивающих плавный пуск двигателя;

- автоматизированных систем плавного пуска или регулирования оборотов двигателя насосных агрегатов в соответствии с проектными решениями или условиями контракта (договора) на разработку, изготовление и поставку конкретных образцов оборудования.

Общие требования к электрооборудованию и их системам управления, применительно к выбранной взрывоопасной зоне – по ГОСТ Р МЭК 60079-0.

Основные принципы классификации (выбора) взрывоопасной зоны по классам, размерам и интенсивности утечек – по ГОСТ IEC 60079-10-1 (раздел 5), либо в соответствии с экспертным заключением уполномоченной организации.

Комплектующие электрооборудования должны иметь Ех-маркировку с учетом особенностей взрывоопасной зоны, с подтверждением ее соответствия требованиям [16].

4.11 Электропроводку, находящуюся в зоне возможных проливов авиатоплива и ПВКЖ, а также соприкасающуюся с наружными поверхностями корпусов узлов и агрегатов, следует монтировать в оболочке, обеспечивающей ее защиту от повреждений и проливов авиатоплива и ПВКЖ. Электропроводку следует прокладывать в местах, защищенных от внешних воздействий. Места подсоединения проводов должны быть закрыты.

4.12 Токоведущие провода следует тщательно изолировать и надежно закреплять; соединение проводов должно производиться специальными зажимами или пайкой и иметь запас длины провода для повторного их подсоединения после ремонтно-восстановительных работ.

4.13 Световые приборы, электрические кнопки управления (пуска, остановки) и средства сигнализации должны быть выполнены во взрывозащищенном исполнении и иметь соответствующую маркировку по [16].

4.14 Металлические и электропроводные неметаллические части оборудования авиатопливообеспечения следует заземлять независимо от применения других мер защиты от статического электричества.

4.15 Система заземления и снятия статического электричества должна предусматривать использование:

- постоянно замкнутой системы заземления оборудования, которая через выводное устройство заземления должна соединяться с контуром заземления объекта авиатопливообеспечения;

- шунтирующих перемычек на фланцевых соединениях трубопроводов, узлов и агрегатов;

- тросиков выравнивания потенциалов на наконечниках нижней заправки (ННЗ), раздаточном пистолете (РП) и быстроразъемных соединениях (за исключением использования металлических гибких рукавов);

- барабанов с тросами заземления и выравнивания потенциалов.

4.16 Материалы, используемые для изготовления деталей, узлов и агрегатов оборудования авиатопливообеспечения, а также покрытия внутренних поверхностей трубопроводов, корпусных изделий и резервуаров, должны быть стойкими к воздействию авиатоплива (как в чистом виде, так и в смеси с присадками) в рабочем диапазоне температур.

4.17 Детали, узлы, резервуары и агрегаты оборудования авиатопливообеспечения, имеющие непосредственный контакт с ПВКЖ, не должны ухудшать качество выдаваемого продукта. В указанных изделиях должны применяться коррозионно-стойкие стали, а в качестве уплотнений - материалы, химически стойкие ко всем видам авиатоплива.

4.18 В конструкции деталей, узлов и агрегатов, имеющих непосредственный контакт с авиатопливом в смеси с ПВКЖ, использование меди, цинка, кадмия и их сплавов не допускается [2].

4.19 Комплектация оборудования авиатопливообеспечения средствами измерения должна производиться с соблюдением принципов единства измерений и использованием для этих целей средств измерений, внесенных в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации и имеющих сертификат об утверждении типа средства измерений.

Размещение приборов и средств измерения должно обеспечивать удобство их поверок без демонтажа или замены при ремонте и проведении поверок.

4.20 Оборудование авиатопливообеспечения должно быть оснащено лестницами, площадками для обслуживания, ограждениями и поручнями по ГОСТ 27472, [2] и [8].

4.21 Комплектация оборудования авиатопливообеспечения системами пожаротушения, заземления, энергоснабжения, освещения, охраны, оповещения и связи, а также устройствами для защиты от прямых ударов молнии и электромагнитной индукции должна быть определена в проекте или контракте (договоре) на разработку, изготовление и поставку конкретных образцов оборудования.

4.22 Конструкция узлов и агрегатов оборудования авиатопливообеспечения должна быть приспособлена для пломбирования. В обязательном порядке пломбированию подлежат: люки цистерн, крышки фильтров, микро-фильтров и фильтров-водоотделителей, предохранительная и регулирующая арматура, дыхательные устройства, расходно-контрольные резервуары для ПВКЖ, счетчики, ННЗ, элементы системы дистанционного управления заправкой ВС ("Дедман") и системы блокировки движения ("Интерлок").

Схема пломбирования должна быть регламентирована конструкторской документацией (КД) на конкретный образец оборудования.

4.23 Оборудование авиатопливообеспечения должно иметь маркировку, указанную в КД, с учетом требований действующих НД и [14] – [19].

Окраска оборудования должна проводиться по согласованной с заказчиком картой окраски с нанесением необходимых знаков безопасности и сигнальной маркировки.

4.24 Оборудование авиатопливообеспечения, попадающее под действие требований [14] – [19] должно иметь подтверждающие документы (декларацию о соответствии или сертификат соответствия).

При необходимости, по согласованию с заказчиком, оборудование авиатопливообеспечения может быть сертифицировано в Системе сертификации ГОСТ Р.

4.25 Основные процедуры сертификации оборудования авиатопливообеспечения и порядок формирования доказательной документации должны соответствовать требованиям [14] – [19], Правилам сертификации продукции в Системе сертификации ГОСТ Р и изложены в разделе 14.

4.26 Оборудование авиатопливообеспечения импортного производства должно соответствовать требованиям разделов 4 - 11.

4.27 В комплект поставки импортного оборудования должны быть включены ЭД на русском языке в объеме, достаточном для безопасной его эксплуатации и обслуживания ВС, а также доказательная документация, подтверждающая его соответствие требованиям действующих НД и [14] – [19].

## 5 Специальные требования к оборудованию авиатопливообеспечения

### 5.1 Оборудование приема (слива) авиатоплива из средств транспортирования и внутрискладских перекачек

5.1.1 Оборудование предназначено для приема авиатоплива из:

- железнодорожных цистерн;

- автомобильных цистерн (допускается прием авиатоплива с присадками);

- магистрального трубопровода;

- танков (резервуаров) пришвартованных нефтеналивных судов;

- танков (резервуаров) нефтеналивных судов, стоящих а рейде с пневматической продувкой шлангующих устройств;

- танков (резервуаров) нефтеналивных судов, стоящих а рейде с гидравлической промывкой шлангующих устройств.

Оборудование следует использовать для внутрискладских перекачек без дополнительной комплектации.

5.1.2 Оборудование должно обеспечивать выполнение технологических операций, предусмотренных типовыми схемами авиатопливообеспечения по 4.1.

5.1.3 Оборудование должно предусматривать использование:

- систем технологических трубопроводов и коллекторов;

- запорной и регулирующей арматуры;

- предохранительной арматуры;

- обратных клапанов;

- устройств отбора проб авиатоплива (со сбором и локализацией остатков);

- фильтров предварительной очистки авиатоплива от механических примесей;

- фильтров тонкой очистки авиатоплива от механических примесей;

- средств учета перекачиваемого авиатоплива;

- средств автоматизации, управления, измерений и контроля параметров технологических процессов перекачки ПВКЖ;

- систем предотвращения гидроударов, защиты от гидроударов и превышения давления в оборудовании и гидравлических магистралях;

- газосбрасывающих клапанов и системы удаления паровоздушной смеси, образующейся при выполнении технологических операций перекачки авиатоплива;

- систем плавного пуска или регулирования привода насосных агрегатов;

- системы заземления и выравнивания потенциалов;

- системы визуализации непрерывности потока авиатоплива;

- системы сбора и локализации возможных проливов авиатоплива, химически загрязненных (смывных) технологических стоков и вод атмосферных осадков.

5.1.4 Оборудование приема авиатоплива из железнодорожных цистерн должно предусматривать использование устройств, агрегатов и систем по 5.1.3, а также:

- устройств нижнего (верхнего – только в качестве аварийного) слива для одиночных цистерн или эстакады для группового опорожнения цистерн;

- насосных агрегатов;

- систем контроля и регулирования потока авиатоплива в сливных коллекторах, либо средств автоматики контроля предельного уровня наполнения авиатопливом промежуточных (сливных) резервуаров.

Устройства нижнего слива авиатоплива из железнодорожных цистерн должны быть спроектированы с учетом возможности подключения и отключения приемного штуцера к сливному устройству цистерны.

Каждое устройство нижнего (верхнего) слива должно иметь запорную арматуру для отключения от основного коллектора.

5.1.5 Оборудование приема (слива) авиатоплива из автомобильных цистерн должно предусматривать использование устройств, агрегатов и систем по 5.1.3, а также:

- устройств нижнего слива для одиночных автоцистерн или эстакады для группового опорожнения автоцистерн;

- насосных агрегатов;

- систем контроля и регулирования потока авиатоплива в сливных коллекторах, либо средств автоматики контроля предельного уровня наполнения авиатопливом промежуточных (сливных) резервуаров.

5.1.6 Оборудование приема (слива) авиатоплива из автомобильных цистерн (в т.ч. авиатоплива с присадками) должно предусматривать использование устройств, агрегатов и систем по 5.1.3, а также:

- устройств нижнего слива для одиночных автоцистерн или эстакады для группового опорожнения автоцистерн;

- насосных агрегатов;

- систем контроля и регулирования потока авиатоплива в сливных коллекторах, либо средств автоматики контроля предельного уровня наполнения авиатопливом промежуточных (сливных) резервуаров.

Технологические операции должны выполняться предназначенным транспортом.

В системах  фильтрации должны использоваться защитные фильтры и микро-фильтры стойкие к перекачиваемой среде.

Применение фильтров-водоотделителей не допустимо.

5.1.7 Оборудование приема авиатоплива из магистрального трубопровода должно предусматривать использование устройств и систем по 5.1.3, а также:

- специальных распределительных (линейных) отводов от магистрального трубопровода;

- систем контроля и регулирования потока авиатоплива в коллекторах и трубопроводах.

5.1.8 Оборудование приема авиатоплива из танков (резервуаров) пришвартованных нефтеналивных судов должно предусматривать использование устройств, агрегатов и систем по 5.1.3, а также:

- шлангующих устройств (стендеров) для соединения береговых трубопроводов со сливными устройствами нефтеналивных судов;

- подвижных, стационарных или плавучих насосных станций (агрегатов);

- систем контроля и регулирования потока авиатоплива в коллекторах.

В конструкции оборудования приема авиатоплива из танков (резервуаров) пришвартованных нефтеналивных судов должны быть предусмотрены автоматические устройства по аварийному рассоединению шлангов (рукавов) при несанкционированном отходе судна от причала, с оснащением их быстрозакрывающимися клапанами.

Шлангующие устройства должны быть оснащены механизмами для намотки шлангов (рукавов) или их укладки.

5.1.9 Оборудование приема авиатоплива из танков (резервуаров) нефтеналивных судов, стоящих на рейде с пневматической продувкой шлангирующих устройств должно предусматривать использование устройств, агрегатов и систем по 5.1.3 и 5.1.8, а также:

- шлангующих устройств (стендеров) для соединения береговых трубопроводов со сливными устройствами нефтеналивных судов;

- подвижных или стационарных насосных станций (агрегатов);

- разделительных систем удаления паровоздушной смеси из топлива;

- оборудования приёма гидропневморазделителя;

- систем контроля и регулирования потока авиатоплива в коллекторах.

В конструкции оборудования приема авиатоплива из танков (резервуаров) нефтеналивных судов стоящих на рейдовой якорной стоянке должны быть предусмотрены автоматические устройства по аварийному рассоединению шлангов (рукавов) при несанкционированном снятии судна с якорной стоянки, с оснащением их быстрозакрывающимися клапанами.

Шлангующие устройства должны быть оснащены механизмами для намотки шлангов (рукавов) или их укладки.

5.1.10 Оборудование приема авиатоплива из танков (резервуаров) нефтеналивных судов, стоящих на рейде с гидравлической промывкой шлангирующих устройств должно предусматривать использование устройств, агрегатов и систем по 5.1.3 и 5.1.9, а также:

- систем отсечки водотопливной смеси от топлива;

- разделителя водотопливной смеси на топливо и воду;

- систем для декантации свободной воды.

### 5.1.11 Оборудование приема (слива) авиатоплива из средств транспортирования и внутрискладских перекачек может использоваться для перекачки авиатоплива внутри резервуарного парка за исключением оборудования по п.5.1.6.

### 5.2 Оборудование хранения авиатоплива

5.2.1 Оборудование хранения авиатоплива должно обеспечивать:

- прием и выдачу авиатоплива;

- отстаивание и хранение авиатоплива в резервуарах, исключающее гравитационное движение внутри объема;

- снижение гравитационного движения  авиатоплива внутри объема резервуара;

- выдачу авиатоплива в трубопроводы и коллекторы пунктов налива и ЦЗС только через плавающие устройства верхнего забора авиатоплива (ПУВ);

- отбор проб с трёх уровней взлива резервуара не зависимо от уровня взлива;

- контролируемое дренирование подтоварной воды и механических примесей;

- отдельный отбор донной пробы;

- учет хранимого авиатоплива;

- послойный отбор проб в процессе хранения авиатоплива;

- зачистку резервуаров и резервуарного оборудования.

5.2.2 Оборудование хранения авиатоплива должно предусматривать использование:

- запорной и регулирующей арматуры;

- обратных клапанов (хлопушек);

- ПУВ с указателями положения и пробоотборниками;

- впускного приемного не управляемого клапана ПУВ с пиккало;

- выпускного управляемого клапана ПУВ;

- внешнего привода выпускного управляемого клапана;

- световых, смотровых и технологических люков;

- предохранительной арматуры;

- дыхательной арматуры с огнепреградителями и воздушным фильтром;

- устройств измерения уровня авиатоплива и подтоварной воды;

- дренажных устройств;

- устройств послойного отбора проб авиатоплива (со сбором и локализацией остатков);

- устройств отбора проб подтоварной воды;

- информационно-измерительной системы контроля уровня, объема, плотности, температуры авиатоплива и подтоварной воды в резервуарах;

- системы сбора и локализации возможных проливов авиатоплива, химически загрязненных (смывных) технологических стоков и вод атмосферных осадков;

- рабочей оснастки (лестниц, поручней, ограждающих конструкций, рабочих площадок).

5.2.3 Стальные резервуары должны изготавливаться и испытываться в соответствии с проектом и контрактом (договором) на разработку, изготовление и поставку конкретных образцов резервуаров по техническим условиям, разработанным изготовителем, с учетом ГОСТ 17032 и [21].

5.2.4 Для транспортирования авиатоплива по территории резервуарного парка должны применяться технологические трубопроводы из стальных или коррозионно-стойких труб.

5.2.5 Скорость потока авиатоплива в трубопроводах не должна превышать норм, установленных в проектной документации и КД, с учетом [2].

5.2.6 Внутреннее давление авиатоплива в резервуарах должно поддерживаться при помощи дыхательной и предохранительной арматуры с равнозначной пропускной способностью со средствами наполнения и опорожнения.

5.2.7 Скорость наполнения и опорожнения резервуара следует ограничивать пропускной способностью дыхательных устройств.

Не допускается изменение скорости наполнения резервуара и увеличение производительности слива авиатоплива при эксплуатации без пересчета пропускной способности установленной дыхательной аппаратуры. В случае изменения указанного соотношения дыхательная аппаратура подлежит замене.

5.2.8 Используемые предохранительные клапаны должны быть отрегулированы на повышение значения внутреннего давления не более чем на 5 % - 10 %; в случае отказа в работе дыхательного клапана внештатная ситуация должна быть исключена конструктивно.

5.2.9 Дыхательные и предохранительные клапаны следует устанавливать на отдельных патрубках совместно с огневыми предохранителями, обеспечивающими защиту от проникновения пламени в резервуар в течение заданного интервала времени.

5.2.10 Дыхательные и предохранительные клапаны должны быть непримерзающими.

5.2.11 Резервуары в случаях использования их в качестве расходных должны быть оборудованы ПУВ, обеспечивающими забор с глубины 0,5 – 0,6 м от зеркала авиатоплива.

ПУВ оснащаются:

- внешними устройствами управляющего привода выпускного клапана;

- приборами контроля положения ПУВ внутри резервуара;

- поворотными устройствами;

- антикориолисовыми успокоителями;

- компенсаторами движения днища и стенок резервуара;

- пробоотборниками.

5.2.12 Вертикальные резервуары с ПУВ должны быть оборудованы входным патрубком, установленным в диаметральном направлении, и выходным патрубком, установленным по хорде, параллельной входному патрубку. Расстояние между параллельно размещенными входным и выходным патрубками указывается в КД на ПУВ.

5.2.13 Вертикальные резервуары для обеспечения полного слива подтоварной воды и удаления механических примесей должны иметь уклон днища к центру не менее 1:30. В центре днища резервуара должен быть предусмотрен отстойник вместимостью не менее 0,01% вместимости резервуара с возможностью полного опорожнения через дренажную систему воронки отбора донной пробы.

5.2.14 Приборы контроля уровня должны обеспечивать оперативный контроль уровня авиатоплива в резервуарах (местный и/или дистанционный).

5.2.15 С целью обеспечения полного слива подтоварной воды и удаления механических примесей из горизонтальных резервуаров должна быть предусмотрена их установка при монтаже с уклоном не менее 1:50.

5.2.16 Заполнение и опорожнение резервуаров должно проводиться по раздельным трубопроводам с целью исключения движения авиатоплива во встречных направлениях в одном трубопроводе и смешивания авиатоплива в процессе его перекачки и заправки ВС.

5.2.17 Резервуары должны быть приспособлены для проведения их зачистки с учетом обеспечения безопасности выполнения этой процедуры в соответствии с требованиями, изложенными в ЭД или в специальной технологической инструкции.

5.2.18 В КД на резервуары должны быть указаны требования по нанесению внутреннего и наружного противокоррозионного лакокрасочного покрытия (ЛКП), предусмотренные ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301 и ГОСТ 9.303.

5.2.19 ЛКП должны иметь сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения.

5.2.20 В состав ЛКП не должны входить медь, цинк, кадмий.

5.2.21 Каждый резервуар должен иметь комплект технической документации, включающий в себя:

- проектно-сметную документацию;

- паспорт резервуара;

- градуировочную таблицу;

- схему молниезащиты и защиты резервуара от опасного проявления статического электричества;

- схему и акты нивелирования окрайки и полотнища резервуара;

- акты нанесения противокоррозионного покрытия и окраски резервуара;

- акт выполненных работ по зачистке резервуара;

- акты монтажа (замены) оборудования резервуара;

- акт проведения скрытых работ.

### 5.3 Оборудование подачи авиатоплива в систему централизованной заправки воздушных судов, на пункты налива и внутрискладских перекачек

5.3.1 Оборудование подачи авиатоплива в систему централизованной заправки воздушных судов, на пункты налива и для внутрискладских перекачек должно обеспечивать выполнение технологических операций, предусмотренных типовыми схемами авиатопливообеспечения,  по 4.1, а также:

- подачу авиатоплива в систему ЦЗС и на пункты налива аэродромных топливозаправщиков;

- перекачку авиатоплива насосными установками;

- фильтрацию авиатоплива и отделение свободной воды с заданными значениями тонкости фильтрации, содержания механических примесей и свободной воды в отфильтрованном авиатопливе;

- осуществлять операции по внутрискладской перекачке авиатоплива только в случае не возможности выполнения такой операции оборудованием по п. 5.1.4, 5.1.5, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10.

- осуществлять операции по внутрискладской перекачке авиатоплива оборудованием по наливу аэродромных топливозаправщиков авиатопливом в смеси с ПВКЖ.

5.3.2 Оборудование должно предусматривать комплектацию по 5.1.3, а также использование:

- насосных агрегатов;

- фильтров-водоотделителей для очистки авиатоплива от механических примесей и свободной воды.

5.3.3 В верхних точках трубопроводов, стояков налива, а также на корпусах фильтров и фильтров-водоотделителей должны быть предусмотрены устройства для деаэрации.

5.3.4 Оборудование перекачки авиатоплива должно быть оснащено устройствами дренажа.

### 5.4 Оборудование выдачи авиатоплива и противоводокристаллизационных жидкостей в средства заправки воздушных судов (пункты налива)

5.4.1 Оборудование выдачи авиатоплива и ПВКЖ в средства заправки ВС  должно обеспечивать выполнение технологических операций, предусмотренных типовыми схемами авиатопливообеспечения, по 4.1, а также:

- нижний налив авиатоплива в цистерны средств заправки ВС с использованием беспроливных соединений;

- нижний налив ПВКЖ в расходно-контрольные резервуары средств заправки ВС с использованием беспроливных соединений;

- учет количества выданного авиатоплива в цистерны средств заправки ВС;

- учет количества выданного ПВКЖ в расходно-контрольные резервуары средств заправки ВС;

- отбор проб авиатоплива и ПВКЖ (со сбором и локализацией остатков);

- автоматическое прекращение налива средств заправки ВС при достижении заданного уровня наполнения цистерны с подачей звукового и светового сигналов;

- автоматическое прекращение налива расходно-контрольного резервуара для ПВКЖ при достижении заданного уровня наполнения с подачей звукового и светового сигналов.

5.4.2 Комплектация оборудования пункта налива должна предусматривать использование:

- системы технологических трубопроводов, коллекторов с предохранительной арматурой, газосбрасывающими и обратными клапанами;

- системы гибких рукавов с беспроливными соединениями для налива авиатоплива в цистерны и ПВКЖ в расходно-контрольные резервуары средств заправки ВС;

- запорной и регулирующей арматуры;

- системы защиты от гидроударов и превышения давления в оборудовании и гидравлических магистралях;

- средств учета перекачиваемого авиатоплива и ПВКЖ;

- системы заземления и выравнивания потенциалов;

- устройств отбора проб авиатоплива и ПВКЖ (со сбором и локализацией остатков);

- системы управления, измерений и контроля параметров технологических процессов перекачки авиатоплива;

- системы сбора и локализации возможных проливов авиатоплива, химически загрязненных (смывных) технологических стоков и вод атмосферных осадков.

5.4.3 Допускается совмещение использования оборудования подачи авиатоплива в систему централизованной заправки воздушных судов и на пункты налива (см. 5.3.1) и пункта налива в одном модуле.

5.4.4 Раздаточные рукава, используемые на пунктах налива для выдачи авиатоплива, должны быть антистатическими, стойкими к воздействию авиатоплива в смеси с ПВКЖ и иметь длину, достаточную для соединения со средствами заправки ВС.

5.4.5 Раздаточные рукава, используемые на пунктах налива для выдачи ПВКЖ, должны быть стойкими к ее воздействию и иметь длину, достаточную для соединения со средствами заправки ВС.

### 5.5 Средства заправки воздушных судов

5.5.1 Средства заправки ВС должны обеспечивать выполнение операций, предусмотренных типовыми схемами авиатопливообеспечения, по 4.1, а также:

- наполнение авиатопливом цистерны средств заправки ВС сторонним насосом нижним наливом;

-наполнение ПВКЖ контрольно-расходного резервуара средств заправки ВС сторонним (собственным) насосом нижним наливом;

- транспортирование авиатоплива  и ПВКЖ к местам заправки ВС;

- фильтрацию и дозированное введение ПВКЖ в авиатопливо после фильтров или фильтров-водоотделителей при заправке ВС (допускается заправка ВС без введения ПВКЖ, если это предусмотрено действующей технологией авиатопливообеспечения);

- заправку ВС авиатопливом (авиатопливом в смеси с ПВКЖ);

- контроль расхода авиатоплива и ПВКЖ;

- отбор проб авиатоплива и ПВКЖ (со сбором и локализацией остатков);

- слив авиатоплива из цистерны самотеком или с использованием собственного насоса;

- слив ПВКЖ из расходно-контрольных резервуаров;

- заправку ВС с использованием технологического оборудования, расположенного на подъемной платформе;

- полное опорожнение гидравлических коммуникаций и емкостей;

- сбор и локализацию проливов авиатоплива и ПВКЖ.

5.5.2 В соответствии с условиями контракта (договора) средства заправки ВС могут быть использованы для выполнения следующих операций:

- наполнения цистерны средства заправки ВС собственным насосом;

- перекачивания авиатоплива собственным насосом из одного резервуара в другой, минуя цистерну;

- опорожнения топливных баков ВС с обеспечением учета количества принятого авиатоплива и транспортирования его к местам складирования (хранения).

5.5.3 Комплектация средств заправки ВС технологическим оборудованием производится с учетом скоростей потока авиатоплива в трубопроводах, предельные значения которых не должны превышать 5 м/с.

В случае использования для заправки ВС авиатоплива с антистатическими присадками значения скорости потока авиатоплива в трубопроводах не должны превышать 7 м/с.

5.5.4 Комплектация средств заправки ВС авиатопливом должна предусматривать использование:

- базового транспортного средства;

- цистерны или полуприцепа-цистерны (с необходимым оборудованием);

- насосного агрегата;

- приводов насосного агрегата и рукавных барабанов;

- системы технологических трубопроводов и коллекторов для авиатоплива и ПВКЖ с предохранительными, газосбрасывающими и обратными клапанами;

- фильтра, микро-фильтра или фильтра-водоотделителя;

- системы дозированного введения ПВКЖ с устройством оперативного контроля количества;

- системы тройной фильтрации ПВКЖ;

- средств учета перекачиваемого авиатоплива и ПВКЖ;

- системы регулирования давления авиатоплива в трубопроводах и на ННЗ при заправке ВС;

- систем управления, измерений и контроля параметров технологического процесса с необходимой защитой оборудования при нарушении установленных режимов работы;

- рукавных барабанов с устройством регулирования скорости их вращения и тормозным механизмом (по условиям контракта (договора) на разработку, изготовление и поставку продукции);

- раздаточных рукавов, оснащенных ННЗ и/или РП;

- запорной и регулирующей арматуры;

- устройств отбора проб авиатоплива и ПВКЖ (со сбором и локализацией остатков);

- устройства блокировки движения ("Интерлок");

- устройства ограничения наполнения цистерны;

- устройства безопасного дистанционного управления заправкой ВС ("Дедман");

- устройства (системы) заземления и снятия статического электричества;

- пневмооборудования (по условиям контракта (договора));

- гидрооборудования (по условиям контракта (договора));

- электрооборудования;

- средств пожаротушения;

- деаэраторов авиатоплива;

- устройств сбора и локализации проливов авиатоплива и ПВКЖ;

- рабочей оснастки (лестниц, поручней, рабочих площадок).

5.5.5 Спецификацией и контрактом (договором) на разработку, изготовление и поставку конкретного образца средств заправки ВС должна быть определена необходимость комплектации его следующими узлами и агрегатами:

- устройством дозированного введения ПВКЖ;

- подъемной платформой;

- системой подогрева для обеспечения пуска двигателя при низких температурах;

- обогревателем в кабине транспортного средства.

Спецификацией и контрактом (договором) на разработку средств заправки ВС определяются типы (модели) комплектующих узлов и агрегатов, необходимость применения гидро- и/или пневмооборудования.

5.5.6 Средства заправки ВС могут иметь следующие варианты компоновки технологического оборудования на:

- раме транспортного средства;

- базе седельного тягача с использованием полуприцепа-цистерны или осевых агрегатов и цистерны несущей конструкции;

- прицепе;

- специальной раме с использованием осевых агрегатов.

5.5.7 Габаритные размеры средств заправки ВС во всех вариантах компоновки не должны превышать:

- по высоте - 4 м;

- по ширине - 3,5 м.

Радиус поворота средства заправки ВС - не более 15 м.

Самая низкая точка конструкции средства заправки ВС (с заполненной цистерной) должна находиться на расстоянии не менее 0,2 м над уровнем земли.

5.5.8 Высота расположения точки условного центра масс полностью загруженного средства заправки ВС не должна превышать 95% колеи базового транспортного средства.

5.5.9 В качестве базовых транспортных средств должны использоваться серийные или специальные (доработанные) шасси, тягачи, полуприцепы, прицепы и осевые агрегаты.

5.5.10 Применение конкретного транспортного средства должно быть согласовано с его изготовителем, иметь ОТТС или свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства.

Необходимость оформления ОТТС для АТЗ в случае его использования на дорогах общего пользования (вне территории аэропорта) определяется контрактом (договором) на разработку, изготовление и поставку конкретного образца средства заправки ВС.

5.5.11 Любые доработки конструкции базового транспортного средства, а также внесение изменений в его характеристики (параметры) следует согласовывать с изготовителем транспортного средства.

5.5.12 Используемые базовые транспортные средства должны соответствовать требованиям безопасной перевозки опасных грузов по [17] и [22].

5.5.13 Базовое транспортное средство должно быть оснащено дизельным двигателем с защитой от попадания авиатоплива и ПВКЖ на его узлы и агрегаты.

5.5.14 Расположение системы забора воздуха в двигатель базового транспортного средства должно исключать возможность попадания в нее пожароопасных концентраций паров авиатоплива из дыхательных клапанов цистерн, а также авиатоплива и ПВКЖ при их проливах и утечках в процессе заправки ВС или в случае повреждения раздаточных рукавов и других узлов технологического оборудования.

5.5.15 Выпускная труба транспортного средства должна быть вынесена в правую сторону вперед. Конструкция выпускной трубы должна обеспечивать возможность установки съемного искрогасителя.

Если расположение двигателя не позволяет произвести такое переоборудование, то допускается выносить выпускную трубу в правую сторону или вверх за кабину вне зоны цистерны и зоны топливных коммуникаций. Выпускная труба не должна располагаться в непосредственной близости от топливного бака.

5.5.16 Расстояние между кабиной водителя транспортного средства и передней стенкой технологического отсека (при его расположении между цистерной и кабиной) должно быть не менее 150 мм.

Заднее стекло кабины транспортного средства должно быть защищено.

5.5.17 Наличие электроприкуривателей и пепельниц в кабине транспортного средства не допускается.

5.5.18 Компоновка технологического оборудования средств заправки ВС не должна снижать ходовых качеств базового транспортного средства (за исключением ограничения скорости движения) или затруднять его техническое обслуживание.

5.5.19 Значения и распределение нагрузок на оси транспортного средства от полной массы средств заправки ВС не должны превышать значений, определенных ОТТС (свидетельством о безопасности), должны быть указаны в ТУ и ЭД или в спецификации на импортные образцы средств заправки ВС, а также подтверждены результатами испытаний на аттестованном оборудовании.

5.5.20 Типы осевых агрегатов полуприцепа-цистерны должны соответствовать значениям расчетных нагрузок, приходящихся на оси, от полной массы средства заправки ВС.

5.5.21 Питание электрической, гидравлической и пневматической систем средств заправки ВС не должно ухудшать надежности и работоспособности соответствующих систем базового транспортного средства.

5.5.22 Соединение электрических, пневматических и гидравлических систем между транспортным средством и полуприцепом (прицепом) должно исключать возможность неправильного присоединения стыковочных устройств, обеспечивать свободное движение и защиту кабелей и шлангов пневматических и гидравлических систем от защемления и повреждения.

5.5.23 Прохождение топливных трубопроводов, шлангов пневматических и гидравлических систем над или рядом с источниками тепла не допускается. В случае невозможности выполнения настоящего требования между трубопроводом (шлангом) и источником тепла следует установить теплозащитный экран.

5.5.24 Модель седельного тягача должна соответствовать значениям расчетной нагрузки на седельно-сцепное устройство при полной массе буксируемого полуприцепа-цистерны.

5.5.25 Седельный тягач должен комплектоваться седельно-сцепным устройством по ГОСТ 28247. На полуприцепе-цистерне должен быть установлен сцепной шкворень по ГОСТ 12017 с присоединительными размерами по ГОСТ 12105, адаптированный к седельно-сцепному устройству тягача.

5.5.26 Шкворни собственного изготовления подлежат испытаниям по ГОСТ Р 50586; покупные изделия должны иметь сертификат соответствия по [17].

5.5.27 В случае использования импортных тягачей седельно-сцепное устройство должно соответствовать ГОСТ 12017, ГОСТ 12105, ГОСТ Р 50586 и [17].

5.5.28 Допускается установка на раме базового транспортного средства вместо седельно-сцепного устройства опорно-соединительного устройства с подачей авиатоплива через осевую трубу. Соответствие конструкции опорно-соединительного устройства фактическим нагрузкам должно быть подтверждено расчетами, а возможность использования - сертификатом соответствия или результатами испытаний на аттестованном оборудовании.

5.5.29 Базовые транспортные средства должны быть оборудованы устройством для буксировки передним ходом заводского изготовления. Оснащение средства заправки ВС устройством для буксировки задним ходом должно быть определено контрактом (договором) на разработку, изготовление и поставку конкретного образца средства заправки ВС.

5.5.30 Базовые транспортные средства должны быть оснащены задним защитным устройством заводского изготовления. В случае оборудования средства заправки ВС задним защитным устройством собственного изготовления его параметры должны соответствовать ГОСТ Р 41.58 и подтверждаться сертификатом соответствия или результатами испытаний на аттестованном оборудовании.

5.5.31 Тип прицепа для размещения технологического оборудования – по ГОСТ Р 52051.

5.5.32 Сцепные петли прицепов – по ГОСТ 2349.

5.5.33 Требования к цистерне (полуприцепу-цистерне)

5.5.33.1 Цистерна (полуприцеп-цистерна) средства заправки ВС должна быть оборудована:

- перегородками (волнорезами);

- люками;

- дренажным и дыхательными устройствами;

- ограничителем и сигнализатором уровня налива;

- наливным и сливным донными клапанами;

- опорным устройством (только для полуприцепа-цистерны);

- опорами крепления.

5.5.33.2 Цистерна средства заправки ВС должна быть выполнена из листового проката коррозионно-стойкой стали или алюминиевых сплавов.

5.5.33.3 Конструкция цистерны может иметь постоянное или переменное поперечное сечение по ее длине.

5.5.33.4 Для цистерны с эллиптическим и чемоданообразным поперечным сечением радиусы кривизны боковых поверхностей стенок не должны превышать 3500 мм, а радиусы кривизны поверхности стенок сверху и снизу - 5500 мм. Изготовление цистерны с прямоугольной формой поперечного сечения не допускается.

5.5.33.5 Расстояние между двумя усиливающими элементами внутри цистерны (перегородки или волнорезы) должно быть не более 1750 мм; вместимость отсека между соседними внутренними усиливающими элементами должна быть не более 7500 дм3.

5.5.33.6 Перегородки (волнорезы) должны иметь прогиб глубиной не менее 100 мм или гофры либо быть усилены другим способом для обеспечения эквивалентной прочности.

5.5.33.7 Конструкция перегородок (волнорезов) не должна препятствовать наполнению (опорожнению) цистерны, а также возможности зачистки ее внутренней поверхности при техническом обслуживании. С этой целью в каждой перегородке (сверху и снизу) должны быть предусмотрены отверстия для перемещения авиатоплива, а также технологический лаз размером не менее 600 мм, форма которого должна обеспечивать свободное и безопасное перемещение персонала (в рабочей одежде) из отсека в отсек. Закрытая площадь перегородок (волнорезов) должна составлять не менее 70% поперечного сечения цистерны по месту их установки.

5.5.33.8 Цистерна и устройства ее крепления на транспортном средстве (при ее заполнении авиатопливом до номинального уровня) должны выдерживать нагрузки, равные:

- удвоенной массе цистерны и авиатоплива - в направлении движения;

- общей массе цистерны и авиатоплива - в направлении, перпендикулярном к направлению движения;

- удвоенной массе цистерны и авиатоплива - в вертикальном направлении сверху вниз;

- общей массе цистерны и авиатоплива - в вертикальном направлении снизу вверх.

5.5.33.9 Толщину стенок цистерны следует определять по ГОСТ Р 50913 и [22].

5.5.33.10 Для обеспечения защиты от повреждений, вызываемых ударами сбоку или при опрокидывании, цистерны с радиусом кривизны боковых стенок более 2,0 м, а также чемоданообразного сечения должны иметь дополнительную защиту на боковых поверхностях цистерны шириной не менее 30% высоты поперечного сечения цистерны.

5.5.33.11 Полная вместимость цистерны должна быть рассчитана с запасом, предусматривающим возможность увеличения объема авиатоплива за счет температурного расширения, но не менее 3% ее номинальной вместимости.

Номинальная вместимость цистерны должна быть указана в ЭД (основные термины и определения вместимости цистерн см. в Приложении А).

5.5.33.12 В зависимости от вместимости цистерн  должно быть предусмотрено:

- для цистерн номинальной вместимостью не более 15000 дм3 - не менее одного люка;

- для цистерн номинальной вместимостью не более 40000 дм3 - не менее двух люков;

- для цистерн номинальной вместимостью свыше 40000 дм3 - не менее трех люков.

5.5.33.13 Диаметр люка должен быть не менее 600 мм.

5.5.33.14 Один из люков (смотровой) должен быть оснащен откидной крышкой меньшего диаметра с устройством, обеспечивающим ее открытие без применения инструмента.

Герметичность крышек люков должна быть обеспечена выбором соответствующей конструкции узла уплотнения.

5.5.33.15 Оборудование, размещенное на крышках люков, должно быть защищено на случай опрокидывания цистерны.

5.5.33.16 Конструкция цистерны должна обеспечивать возможность зачистки ее внутренней поверхности с помощью механических средств и вручную.

Цистерна должна быть оборудована лестницей или скобами для спуска в нее при проведении операций технического обслуживания и зачистки внутренней поверхности. Допустимая нагрузка на ступени лестницы или скобы должна быть не менее 120 кгс.

5.5.33.17 Конструкция цистерны должна обеспечивать полный слив авиатоплива самотеком через дренажное устройство.

5.5.33.18 Цистерна должна выдерживать внутреннее давление, равное давлению наполнения (опорожнения), на которое отрегулировано дыхательное устройство, но не менее 0,015 МПа. Пропускная способность дыхательного устройства должна соответствовать максимально допустимой скорости налива (слива).

5.5.33.19 Конструкция дыхательного устройства должна обеспечивать герметичность цистерны и исключать возможность истечения авиатоплива из нее при опрокидывании.

5.5.33.20 Цистерна должна оснащаться аварийным устройством вентиляции с ограничением внутреннего избыточного давления до 0,036 МПа.

5.5.33.21 Цистерна должна иметь указатель (индикатор) уровня авиатоплива, обеспечивающий визуальный контроль ее наполнения или опорожнения. Расположение указателя уровня авиатоплива должно быть удобным для обзора оператором.

5.5.33.22 Цистерна должна быть оборудована наливным донным клапаном для ее наполнения сторонним насосом нижним наливом и устройством ограничения наполнения цистерны.

5.5.33.23 Высота расположения приемного штуцера трубопровода нижнего налива в цистерну – по ГОСТ 20772.

5.5.33.24 Выдача авиатоплива из цистерны производится через сливной донный клапан, расположение которого должно обеспечивать минимальный невыбираемый насосом остаток авиатоплива.

5.5.33.25 Полуприцеп-цистерна должен быть оборудован опорным устройством, обеспечивающим его устойчивое положение при отсоединении тягача.

5.5.33.26 Цистерна должна быть установлена на шасси базового транспортного средства на опорах крепления с использованием эластичных прокладок или пружинных амортизаторов для поглощения ударных нагрузок и колебаний во время работы.

5.5.33.27 Крепление цистерны, полуприцепа-цистерны и другого оборудования на шасси транспортного средства должно быть надежным и предотвращать возможность их продольного и поперечного перемещения.

5.5.34 Средства заправки ВС должны оборудоваться фильтрами, микро-фильтрами  или фильтрами-водоотделителями.

5.5.35 Средства учета авиатоплива должны быть установлены после фильтра или фильтра-водоотделителя и обеспечивать возможность измерения мгновенного, разового и суммарного количества выданного авиатоплива.

Допускается применение в средствах заправки ВС счетчиков с устройством дозированного введения ПВКЖ.

5.5.36 Устройство дозированного введения ПВКЖ должно обеспечивать равномерное распределение ПВКЖ в потоке авиатоплива с заданной точностью дозирования и включать:

- расходно-контрольный резервуар;

- входной и выходной фильтры или микро-фильтры расходно-контрольного резервуара с сетчатыми фильтрующими элементами;

- дозирующее устройство;

- калибровочную емкость;

- устройство визуального контроля потока;

- счетчик и устройство для контроля мгновенного расхода (в соответствии с контрактом (договором) на разработку, изготовление и поставку продукции);

- беспроливные соединения для подключения входного трубопровода расходно-контрольного резервуара к раздаточному шлангу пункта налива или устройству слива из транспортной тары;

- мерную линейку.

Допускается применение в средствах заправки ВС ручного насоса для заполнения расходно-контрольного резервуара.

5.5.37 Введение ПВКЖ в поток авиатоплива при заправке ВС следует осуществлять только после фильтра, микро-фильтра или фильтра-водоотделителя.

5.5.38 Расходно-контрольный резервуар ПВКЖ должен оснащаться указателем уровня, отстойником, пробоотборником, технологическим люком, пикало, ограничителем уровня налива ПВКЖ, узлом дыхания с  влагопоглотителем, огнепреградителем, реверсивным дыхательным клапаном.

5.5.39 Конструкция расходно-контрольного резервуара в качестве сосуда, работающего под избыточным давлением, должна соответствовать [19] и иметь документы о подтверждении соответствия.

Расходно-контрольный резервуар должен быть приспособлен для технического обслуживания, слива отстоя и отбора проб в процессе эксплуатации,  полного опорожнения при зачистке и техническом освидетельствовании.

5.5.40 Раздаточные рукава системы заправки должны быть стойкими к воздействию авиатоплива и ПВКЖ и не влиять на их качество в процессе работы.

5.5.41 Раздаточные рукава должны обладать антистатическими свойствами и иметь маркировку светоотражающими полосами.

5.5.42. Длина раздаточного рукава должна быть на менее 15 м и определяться контрактом (договором) на разработку, изготовление и поставку конкретного образца средства заправки ВС.

5.5.43 Раздаточные рукава должны быть оборудованы ННЗ и/или РП.

5.5.44 ННЗ и РП должны быть оснащены сетчатым фильтрующим элементом и тросиком для выравнивания потенциалов с устройством для присоединения к ответному узлу ВС.

Тонкость фильтрации сетчатых фильтроэлементов ННЗ и РП должна быть не менее 30 мкм.

5.5.45 ННЗ должен быть оснащен пробоотборником и РДН.

5.5.46 ННЗ и РП должны оснащаться защитными чехлами и легкосъемными крышками с фиксацией их при снятии тросиком или цепочкой.

5.5.47 Применяемые рукавные барабаны должны обеспечивать размещение раздаточного рукава с ННЗ или РП, которые следует надежно фиксировать в специальных устройствах после намотки раздаточного рукава.

Радиус рукавного барабана должен быть не менее минимального радиуса изгиба раздаточного рукава по [2].

5.5.48 Требования к системе регулирования давления авиатоплива при заправке ВС (защита от гидроударов)

5.5.48.1 Система регулирования давления авиатоплива при заправке ВС может предусматривать два варианта комплектации:

1) наличие РДН и поточного регулятора давления (ПРД) в напорном трубопроводе с управлением от трубок (сопел) Вентури (с компенсацией потери давления) или датчиком прямого действия (без компенсации потери давления);

2) наличие регулятора давления на байпасной линии насоса и ПРД в напорном трубопроводе с управлением от трубок (сопел) Вентури.

5.5.48.2 Применение системы регулирования по варианту 1 комплектации должно быть определено следующими условиями:

- при максимально достижимом давлении насоса не более 0,35 МПа (3,5 кгс/см2) систему регулирования давления не устанавливают;

- при максимально достижимом давлении насоса от 0,35 до 0,55 МПа (от 3,5 до 5,5 кгс/см2) установка РДН обязательна;

- при максимально достижимом давлении насоса от 0,35 до 0,55 МПа (от 3,5 до 5,5 кгс/см2) и при максимальном расходе более 1000 дм3/мин (на один раздаточный рукав) установка РДН и ПРД обязательна;

- при максимально достижимом давлении насоса более 0,55 МПа (5,5 кгс/см2) установка РДН и ПРД обязательна.

5.5.48.3 Условия применения системы регулирования давления по варианту 2 комплектации:

клапаны регулирования давления устанавливают в байпасной линии насоса и напорном трубопроводе постоянно, с обеспечением настройки регулирования давления заправки, не превышающей значение 0,35 МПа.

5.5.49 Требования к устройствам блокировки движения

5.5.49.1 Устройства блокировки движения средства заправки ВС должны активироваться при:

- открытых дверцах технологического отсека;

- не установленных в специальные держатели ННЗ на подъемной платформе;

- соединенном шланге наполнения пункта налива с приемным штуцером трубопровода нижнего налива цистерны;

- работающем насосе;

- не установленной в транспортное положение подъемной платформе;

- не смотанных тросах заземления и выравнивания потенциалов;

- не установленных в транспортное положение перил рабочей площадки на цистерне.

5.5.49.2 При размещении системы управления наполнением цистерны в самостоятельном отсеке на его дверце следует устанавливать датчики системы блокировки движения средства заправки ВС.

5.5.49.3 В кабине транспортного средства или в технологическом отсеке должен быть установлен световой индикатор сигнализации включения устройства блокировки движения, а также предусмотрен специальный выключатель для отключения всей системы блокировки движения в случае чрезвычайных ситуаций при заправке ВС.

5.5.50 Требования к устройствам ограничения наполнения цистерны

Устройство ограничения наполнения цистерны должно обеспечивать выдачу сигнала с целью прекращения подачи авиатоплива и последующим закрытием наливного донного клапана при достижении номинального уровня авиатоплива в цистерне.

5.5.51 Требования к системам управления технологическим оборудованием

5.5.51.1 Средства заправки ВС следует оснащать системами, обеспечивающими управление:

- устройством регулирования давления в напорных трубопроводах средства заправки ВС;

- устройством ограничения наполнения цистерны;

- блоком безопасного дистанционного управления заправкой ВС;

- устройством регулирования скорости вращения вала насосного агрегата;

- датчиками блокировки движения средства заправки ВС;

- устройством ограничения нижнего уровня опорожнения цистерны собственным насосом (в соответствии с контрактом (договором) на разработку, изготовление и поставку продукции);

- приводом насоса и рукавных барабанов;

- подъемом (опусканием) рабочей платформы при ее наличии.

Для привода исполнительных органов систем управления технологическим оборудованием предусматривается использование пневматической, электрической и гидравлической систем, а также их комбинации.

5.5.51.2 Пневмосистема базового транспортного средства должна комплектоваться автономным воздухозаборником, ресивером и устройством для осушения воздуха.

5.5.51.3 Комплектация гидросистемы должна предусматривать использование устройств очистки рабочей жидкости, средств измерения величины давления в системе и  устройств защиты гидросистемы от давления, значения которого превышают рабочие.

В случае использования гидросистемы для привода топливного насоса она должна комплектоваться средствами измерения температуры рабочей жидкости и величины перепада давления на входе и выходе из фильтра.

5.5.51.4 Номинальное напряжение в цепях электрической системы не должно превышать 24 В, а конструктивное исполнение электрооборудования, электросистем и кабельных линий должно исключать возможность возникновения электрической искры или теплового возгорания.

Жгуты кабелей, токоведущие провода и электрические соединения должны быть промаркированы и закодированы.

Использование электрооборудования и монтаж электросистем средств заправки – по ГОСТ Р МЭК 60079-0 и [20].

Защита токоведущих проводов, жгутов кабелей и оснащение средств заправки ВС световыми приборами – по 4.11 – 4.13.

5.5.51.5 Внешние сигнальные фонари, выполняющие функции одного или нескольких световых приборов, предусмотренных ГОСТ 8769, – по ГОСТ Р 41.48.

5.5.52 Требования к рабочей подъемной платформе

Конструкция рабочей подъемной платформы должна соответствовать [15] с подтверждением сертификатом соответствия.

Подъемная платформа должна иметь паспорт и РЭ и подлежит освидетельствованию в составе средства заправки ВС.

5.5.53 Требования к системе заземления и снятия статического электричества

5.5.53.1 Система заземления и снятия статического электричества должна предусматривать использование устройств по 4.15, а также:

цепи (пластины) постоянного заземления, последние 100-200 мм которой при порожней цистерне должны находиться на земле и быть изготовлены из токопроводящих материалов.

5.5.53.2 Длина троса заземления и троса выравнивания потенциалов должна обеспечивать соединение средства заправки ВС с устройством заземления на местах стоянки ВС и ответным устройством ВС для подключения троса выравнивания потенциалов.

5.5.53.3 Электрическое сопротивление троса выравнивания потенциалов и троса заземления не должно превышать 10 Ом.

5.5.53.4 Шунтирующие перемычки должны иметь надежный контакт с торцевыми поверхностями фланцев или других узлов и агрегатов, обеспечивая переходное сопротивление не более 0,03 Ом на каждый контакт.

5.5.54 Требования к средствам пожаротушения

Средства заправки ВС должны оснащаться оборудованием или системой пожаротушения по [2], [17] и [22].

5.5.55 Требования к совместимости с ВС, маневренности и ходовым качествам

5.5.55.1 Конструкцией средства заправки ВС авиатопливом должно быть обеспечено соответствие их технических характеристик параметрам заправляемых ВС и предусмотрено безопасное сопряжение их стыковочных узлов с ответными устройствами ВС.

5.5.55.2 Средства заправки ВС должны обеспечивать выполнение схем движения и их расстановки на аэродроме и местах стоянки ВС, а также схем подъезда, отъезда и маневрирования при обслуживании ВС.

5.5.55.3 Конструкция средства заправки ВС должна обеспечивать удобный и безопасный подъезд к ВС на расстояние, обеспечивающее их нормальную работу при заправке ВС.

Минимальное расстояние остановки средства заправки при подъезде к ВС для его заправки авиатопливом должно быть не менее 5 м от крайних точек ВС; в случае их оснащения подъемной платформой это расстояние должно регламентироваться дополнительно.

5.5.55.4 Конструкция средства заправки ВС должна обеспечивать:

- управление средством заправки при подъезде к ВС водителем-оператором с его рабочего места в кабине транспортного средства;

- подъезд к ВС с плавным замедлением скорости движения без резких торможений;

- визуальный контакт водителя-оператора с лицом, ответственным за заправку ВС.

5.5.55.5 Базовые транспортные средства должны обеспечивать скорость передвижения средств заправки ВС:

- в зоне обслуживания ВС - не более 5 км/ч;

- на перроне и местах стоянок ВС - не более 20 км/ч;

- в остальных зонах аэродрома - 30 - 40 км/ч.

5.5.55.6 При буксировке средства заправки ВС скорость их перемещения не должна превышать 20 км/ч.

5.5.55.7 Средства заправки ВС должны быть приспособлены к режиму ожидания заправки ВС.

Емкость топливного бака базового транспортного средства должна быть достаточной для обеспечения работы средства заправки ВС в течение не менее 8 ч.

### 5.6 Агрегаты заправки воздушных судов из централизованной системы

5.6.1 АЦЗС и АФТ-П должны обеспечивать выполнение технологических операций, предусмотренных типовыми схемами авиатопливообеспечения, по 4.1, а также:

- соединение приемного рукава АЦЗС и АФТ-П с гидрантной колонкой ЦЗС;

- заправку ВС авиатопливом (авиатопливом в смеси с ПВКЖ);

- заправку ВС авиатопливом с использованием технологического оборудования, расположенного на подъемной платформе;

- наполнение авиатопливом цистерны от гидрантной системы нижним наливом (в случае наличия собственной цистерны);

- наполнение ПВКЖ расходно-контрольного резервуара средств заправки ВС сторонним насосом (собственным насосом) нижним наливом;

- транспортирование авиатоплива к местам заправки ВС;

- фильтрацию и дозированное введение ПВКЖ в авиатопливо после фильтров или фильтров-водоотделителей при заправке ВС (допускается заправка ВС без введения ПВКЖ, если это предусмотрено действующей технологией авиатопливообеспечения);

- контроль расхода авиатоплива и ПВКЖ;

- слив авиатоплива из цистерны самотеком или с использованием собственного насоса;

- слив ПВКЖ из расходно-контрольных резервуаров;

- полное опорожнение гидравлических коммуникаций;

- отбор проб авиатоплива и  ПВКЖ (со сбором и локализацией остатков);

- сбор и локализацию проливов авиатоплива и ПВКЖ.

5.6.2 Комплектация АЦЗС и АФТ-П должна предусматривать использование:

- транспортного средства;

- цистерны или полуприцепа-цистерны (с необходимым оборудованием, по условиям контракта (договора) на разработку, изготовление и поставку продукции);

- насосного агрегата (по условиям контракта (договора));

- приводов насосного агрегата (по условиям контракта (договора));

- системы технологических трубопроводов и коллекторов для авиатоплива и ПВКЖ с предохранительными, газосбрасывающими и обратными клапанами;

- наконечника присоединительного гидрантного (НПГ) для беспроливного соединения приемного рукава с гидрантной колонкой ЦЗС;

- фильтра, микро-фильтра или фильтра-водоотделителя;

- системы дозированного введения ПВКЖ с устройством оперативного контроля количества;

- системы тройной фильтрации ПВКЖ;

- средств учета перекачиваемого авиатоплива и ПВКЖ;

- системы регулирования давления авиатоплива в трубопроводах и на ННЗ при заправке ВС;

- систем управления, измерений и контроля параметров технологического процесса с необходимой защитой оборудования при нарушении установленных режимов работы;

- рукавных барабанов;

- устройств регулирования скорости вращения рукавных барабанов и тормозных механизмов (по условиям контракта (договора));

- раздаточных рукавов, оснащенных ННЗ и/или РП;

- запорной и регулирующей арматуры;

- устройств отбора проб авиатоплива и ПВКЖ (со сбором и локализацией остатков);

- устройства блокировки движения ("Интерлок");

- устройства ограничения наполнения цистерны;

- устройства безопасного дистанционного управления заправкой ВС ("Дедман");

- устройства (системы) заземления и снятия статического электричества;

- пневмооборудования (по условиям контракта (договора));

- гидрооборудования (по условиям контракта (договора));

- электрооборудования;

- средств пожаротушения;

- деаэраторов авиатоплива;

- устройств сбора и локализации проливов авиатоплива и ПВКЖ;

- рабочей оснастки (лестниц, поручней, рабочих площадок).

5.6.3 АЦЗС и АФТ-П могут иметь следующие варианты компоновки технологического оборудования на:

- раме транспортного средства;

- прицепе;

- стационарной раме (контейнерного типа);

- специальной раме с использованием осевых агрегатов.

5.6.4 Габаритные размеры АЦЗС и АФТ-П во всех вариантах компоновки не должны превышать:

- по высоте - 4 м;

- по ширине - 3,5 м.

Радиус поворота - не более 9 м.

Самая низкая точка конструкции должна находиться на расстоянии не менее 0,2 м над уровнем земли.

Высота расположения условной точки центра масс полностью загруженного АЦЗС и АФТ-П не должена превышать 95% колеи базового транспортного средства.

5.6.5 В качестве базовых транспортных средств следует использовать серийные или специальные (доработанные) шасси и прицепы, которые должны соответствовать 5.5.10 – 5.5.19, 5.5.29 – 5.5.30.

5.6.6 Тип прицепа для размещения технологического оборудования – по ГОСТ Р 52051.

Вертикальная нагрузка на сцепное устройство одноосного прицепа не должна превышать 70 кгс.

5.6.7 НПГ приемного рукава должен быть совместим по размерам с приемным штуцером гидрантной колонки ЦЗС и обеспечивать герметичность соединения по классу А в соответствии с ГОСТ 9544.

5.6.8 Приемный рукав должен быть стойким к воздействию авиатоплива и не влиять на его качество в процессе работы.

5.6.9 Приемный рукав должен обладать антистатическими свойствами и иметь маркировку светоотражающими полосами.

5.6.10 Размещение НПГ и приемного рукава на АЦЗС и АФТ-П должно осуществляться на специальных кронштейнах, исключающих повреждение НПГ и рукава при транспортировке.

5.6.11 НПГ следует оснащать сигнальным фонарем красного цвета во взрывозащищенном исполнении.

5.6.12 Приемный рукав и НПГ должны оборудоваться колесными тележками для исключения непосредственного контакта с дорожным (бетонным) покрытием.

5.6.13 Требования к технологическому оборудованию (фильтры, микро-фильтры или фильтры-водоотделители, счетчики, раздаточные рукава, ННЗ, оборудование дозированного введения ПВКЖ, рукавные барабаны) – по 5.5.34 - 5.5.47.

5.6.14 Требования к используемой системе регулирования давления на АЦЗС и АФТ-П с применением собственного насоса по 5.5.48.

5.6.15 Требования к используемой системе регулирования давления на АЦЗС и АФТ-П без собственного насоса.

Система регулирования давления авиатоплива при заправке ВС должна предусматривать наличие РДН и ПРД.

Применение системы регулирования должно быть определено условиями:

- при максимально достижимом давлении в гидрантной системе ЦЗС не более 0,35 МПа (3,5 кгс/см2) - систему регулирования давления не устанавливают;

- при максимально достижимом давлении в гидрантной системе ЦЗС от 0,35 до 0,55 МПа (от 3,5 до 5,5 кгс/см2) - установка РДН обязательна;

- при максимально достижимом давлении в гидрантной системе ЦЗС от 0,35 до 0,55 МПа (от 3,5 до 5,5 кгс/см2) и при максимальном расходе более 1000 дм3/мин (на один раздаточный рукав) - установка РДН и ПРД обязательна;

- при максимально достижимом давлении в гидрантной системе ЦЗС более 0,55 МПа (5,5 кгс/см2) независимо от расхода - установка РДН и ПРД обязательна.

Дополнительно АЦЗС и АФТ-П могут оснащаться регуляторами подачи авиатоплива (ограничитель производительности), гидроамортизаторами, применение которых должно быть определено контрактом (договором) на разработку, изготовление и поставку конкретного АЦЗС или АФТ-П.

5.6.16 Устройства блокировки движения АЦЗС или АФТ-П должны активироваться при:

- неубранных рукавах;

- не установленных в специальные держатели НПГ, ННЗ в технологическом отсеке и на подъемной платформе;

- не установленной в транспортное положение подъемной платформе;

- не смотанных тросах заземления и выравнивания потенциалов.

5.6.17 Требования к системам управления технологическим оборудованием АЦЗС и АФТ-П – по 5.5.51.

5.6.18 Требования к устройствам отбора проб – по 4.8.

5.6.19 Требования к рабочей подъемной платформе – по 5.5.52.

5.6.20 Требования к электрооборудованию и системам заземления и снятия статического электричества – по 4.10 – 4.15 и 5.5.53.

5.6.21 Требования к оборудованию и системам пожаротушения – по [2].

5.6.22 Требования к совместимости АЦЗС и АФТ-П с ВС – по 5.5.55.

### 5.7 Оборудование приема, транспортирования, хранения, учета и выдачи противоводокристаллизационных жидкостей

5.7.1 Комплектация оборудования должна обеспечивать:

- прием (слив) ПВКЖ из железнодорожных и автомобильных цистерн, а также из транспортной тары в стационарные приемно-расходные резервуары;

- прием ПВКЖ на склады хранения в специальной возвратной таре;

- учет принятой и выданной ПВКЖ;

- хранение в приемно-расходных резервуарах или в специальной возвратной таре;

- внутрискладскую перекачку и выдачу ПВКЖ для дальнейшего использования на пунктах налива и выдачу в расходно-контрольные резервуары средства заправки ВС, АЦЗС и АФТ-П с контролем количества и качества выданного ПВКЖ;

- фильтрацию ПВКЖ с заданными значениями тонкости фильтрации и содержания механических примесей;

- контроль режимов работы и безопасности функционирования оборудования;

- предотвращение гидроударов, защиту от гидроударов и превышения давления в гидравлических системах;

- отбор проб ПВКЖ (со сбором и локализацией остатков);

- сбор и локализацию возможных проливов ПВКЖ, химически загрязненных (смывных) технологических стоков и вод атмосферных осадков.

5.7.2 Комплектация оборудования должна предусматривать использование:

- подвижных и передвижных средств приема, транспортирования и выдачи ПВКЖ в приемно-расходные резервуары или специальной возвратной тары для приема, транспортирования, хранения и выдачи ПВКЖ;

- системы технологических трубопроводов и коллекторов;

- запорной и регулирующей арматуры;

- предохранительной арматуры;

- обратных клапанов;

- устройств отбора проб ПВКЖ (со сбором и локализацией остатков);

- фильтров или микро-фильтров предварительной очистки ПВКЖ от механических примесей;

- фильтров или микро-фильтров тонкой очистки ПВКЖ от механических примесей;

- средств учета перекачиваемой ПВКЖ;

- средств автоматизации, управления, измерений и контроля параметров и режимов работы оборудования;

- газосбрасывающих клапанов и системы удаления паровоздушной смеси, образующейся при выполнении технологических операций перекачки ПВКЖ;

- системы предотвращения гидроударов, защиты от гидроударов и превышения давления в оборудовании и гидравлических магистралях;

- герметичных электронасосных агрегатов;

- средств измерения (контроля) мгновенного расхода ПВКЖ (в соответствии с контрактом (договором) на разработку, изготовление и поставку продукции);

- системы контроля уровня ПВКЖ в резервуарах;

- систем электрооборудования, гидрооборудования и пневмооборудования;

- системы заземления и выравнивания потенциалов;

- устройств полного слива ПВКЖ из отстойных зон и трубопроводов в дренажную систему;

- противопожарного оборудования;

- системы сбора и локализации всевозможных проливов ПВКЖ, химически загрязненных (смывных) технологических стоков и вод атмосферных осадков.

5.7.3 В качестве базовых транспортных средств следует использовать серийные или специальные (доработанные) шасси, полуприцепы, прицепы и осевые агрегаты, которые должны соответствовать 5.5.10 – 5.5.19 и 5.5.29 – 5.5.30.

5.7.4 Приемно-расходные резервуары должны быть оборудованы:

- узлом дыхания, включающим в себя влагопоглотитель, огнепреградитель и реверсивный дыхательный клапан;

- запорной и регулирующей арматурой;

- предохранительной арматурой;

- системой ограничения уровня верхнего налива;

- устройствами измерения (контроля) уровня ПВКЖ;

- устройствами послойного отбора проб ПВКЖ (со сбором и локализацией остатков);

- технологическими и/или смотровыми люками;

- дренажным устройством;

- опорами;

- рабочей оснасткой (лестницами, поручнями, ограждающими конструкциями, рабочими площадками).

5.7.5 Приемно-расходные резервуары следует изготавливать в форме вертикальных цилиндрических сварных резервуаров из коррозионно-стойкой стали 12Х18Н10Т, с обеспечением минимального зеркала контакта ПВКЖ с паровоздушной смесью внутреннего объема резервуара.

5.7.6 Для транспортирования ПВКЖ  должны применяться технологические трубопроводы из стальных труб, выполненных из коррозионно-стойкой стали 12Х18Н10Т.

5.7.7 На приемно-расходные резервуары распространяются требования, изложенные в 5.2.3, 5.2.6 – 5.2.10, 5.2.14, 5.2.16, 5.2.17.

Конструкция приемно-расходных резервуаров в качестве сосудов, работающих под избыточным давлением, должна соответствовать требованиям [19] и иметь документы о подтверждении соответствия.

5.7.8 Специальная возвратная тара должна быть оборудована:

- узлом дыхания, включающим в себя влагопоглотитель, огнепреградитель и клапан ограничения уровня верхнего налива;

- фильтром или микро-фильтром предварительной очистки ПВКЖ от механических примесей;

- фильтром или микро-фильтром тонкой очистки ПВКЖ от механических примесей;

- насосом;

- ограничителем уровня верхнего налива;

- запорной и регулирующей арматурой;

- предохранительной арматурой;

- смотровым люком;

- дренажным устройством;

- устройствами для крепления при транспортировании и такелажных работах.

### 5.8 Оборудование фильтрации авиатоплива

5.8.1 Оборудование фильтрации при приеме, внутрискладских перекачках и выдаче авиатоплива на пункты налива средств заправки ВС и в систему ЦЗС, а также устройства фильтрации, установленные на средствах заправки ВС, АЦЗС и АФТ-П, должны обеспечивать:

- предохранительную фильтрацию;

- фильтрацию авиатоплива с заданными значениями тонкости фильтрации и содержания механических примесей;

- фильтрацию авиатоплива и отделение свободной воды с обеспечением необходимой тонкости фильтрации и содержания механических примесей и свободной воды;

- отбор проб авиатоплива на входе и выходе оборудования (со сбором и локализацией остатков);

- контроль режимов работы и безопасности функционирования оборудования;

- проведение зачистки корпусов фильтров и фильтров-водоотделителей;

- замену элементов без демонтажа коммуникаций (трубопроводов) и оборудования;

- полное опорожнение оборудования фильтрации авиатоплива;

- сбор и локализацию возможных проливов авиатоплива, химически загрязненных (смывных) технологических стоков и вод атмосферных осадков.

5.8.2 Комплектация оборудования фильтрации авиатоплива должна предусматривать использование:

- фильтров или микро-фильтров предварительной очистки авиатоплива от механических примесей;

- фильтров или микро-фильтров тонкой очистки;

- фильтров-водоотделителей;

- устройств отбора проб авиатоплива;

- устройств визуального контроля потока авиатоплива в технологических трубопроводах на линиях деаэрации;

- дренажных устройств;

- систем управления, измерений и контроля параметров технологических процессов фильтрации авиатоплива;

- системы технологических трубопроводов и коллекторов с газосбрасывающими и обратными клапанами;

- запорной и предохранительной арматуры;

- устройств сбора и локализации возможных проливов авиатоплива (при замене элементов, проведении монтажных и наладочных работ и т.д.).

5.8.3 Конструкция фильтров, микро-фильтров и фильтров-водоотделителей должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50553 и иметь документальное подтверждение их соответствия по [15] и [19].

В случае применения фильтров, микро-фильтров и фильтров-водоотделителей импортного производства должны быть представлены документы об их квалификации по [3].

Конструкция корпусов фильтров, микро-фильтров и фильтров-водоотделителей и их геометрические параметры, а также объем информации, размещенной на маркировочных табличках должны соответствовать [8].

Корпусы фильтров и фильтров-водоотделителей, предназначенных для фильтрации топлив для реактивных и газотурбинных двигателей, должны изготавливаться из стали 12Х18Н10Т или алюминиевых сплавов.

Допускается изготовление корпусов фильтров и микро-фильтров из конструкционных сталей с внутренними и наружными антикоррозионными покрытиями.

В КД на корпусы фильтров, микро-фильтров и фильтров-водоотделителей должны быть указаны требования по нанесению внутреннего и наружного противокоррозионного ЛКП, предусмотренные ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301 и ГОСТ 9.303, а также [6], [9], [11].

ЛКП должны иметь сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения.

В состав ЛКП не должны входить медь, цинк, кадмий и их сплавы.

5.8.4 Система фильтрации авиатоплива должна обеспечивать последовательное повышение тонкости фильтрации и степени отделения свободной воды в процессе движения авиатоплива от приема на склад авиаГСМ до выдачи в ВС, что должно быть реализовано:

- фильтрацией авиатоплива при приеме (сливе);

- фильтрацией авиатоплива и отделением свободной воды в приемных резервуарах методом отстоя по времени осаждения со скоростью 0,25 м/ч;

- фильтрацией авиатоплива и отделением свободной воды в процессе перекачки в расходные резервуары;

- фильтрацией авиатоплива и отделением свободной воды в расходных резервуарах методом отстоя по времени осаждения со скоростью 0,25 м/ч;

- забором авиатоплива из расходных резервуаров через ПУВ;

- фильтрацией авиатоплива и отделением свободной воды в процессе перекачки и выдачи авиатоплива на пункты налива средств заправки ВС и в систему ЦЗС;

- фильтрацией авиатоплива или фильтрацией авиатоплива c отделением свободной воды на средствах заправки ВС, АЦЗС и АФТ-П.

5.8.5 Допускается исключение следующих технологических операций:

- фильтрации авиатоплива и отделения свободной воды в приемных резервуарах методом отстоя по времени осаждения;

- фильтрации авиатоплива и отделения свободной воды в процессе перекачки в расходные резервуары.

5.8.6 Комплектация четырехступенчатой системы фильтрации в потоке авиатоплива от механических примесей и отделения свободной воды должна включать в себя:

1-я ступень – при приеме авиатоплива на склад авиаГСМ – фильтр или микро-фильтр предварительной очистки, насосный агрегат, фильтр или микро-фильтр тонкой очистки.

Допустимые загрязнения отфильтрованного авиатоплива: тонкость фильтрации – не более 15 мкм, общее количество механических примесей по массе и содержание свободной воды не регламентируются.

Способность задержания механических примесей – 4 г/дм3 в минуту.

2-я ступень (допускается не применять) – при перекачке авиатоплива из приемных резервуаров в расходные – фильтр или микро-фильтр предварительной очистки, насосный агрегат, фильтр или микро-фильтр тонкой очистки, фильтр-водоотделитель.

Допустимые загрязнения отфильтрованного авиатоплива: тонкость фильтрации – не более 5 мкм, общее количество механических примесей не более 1 мг/дм3, содержание свободной воды – не более 0,0015% масс, вымываемость волокон – не более 10 шт. на 1 дм3.

Способность задержания механических примесей – 2,64 г/дм3 в минуту.

3-я ступень – при выдаче авиатоплива из расходных резервуаров на пункты налива подвижных и передвижных средств заправки ВС, АЦЗС и АФТ-П и в систему ЦЗС – фильтр предварительной очистки, насосный агрегат, фильтр или микро-фильтр тонкой очистки, фильтр-водоотделитель, фильтр или микро-фильтр тонкой очистки.

Допустимые загрязнения отфильтрованного авиатоплива: тонкость фильтрации – не более 3 мкм, общее количество механических примесей – не более 0,26 мг/дм3, содержание свободной воды – не более 0,0015 % масс, вымываемость волокон – не более 10 шт. на 1 дм3.

Способность задержания механических примесей – 1,3 г/дм3 в минуту.

4-я ступень – при заправке ВС подвижными и передвижными средствами заправки ВС, АЦЗС и АФТ-П – фильтр, микро-фильтр или фильтр-водоотделитель.

Допустимые загрязнения отфильтрованного авиатоплива в ВС: тонкость фильтрации – не более 3 мкм, общее количество механических примесей – не более 0,26 мг/дм3, содержание свободной воды – не более 0,0015 % масс, вымываемость волокон – не более 10 шт. на 1 дм3.

Способность задержания механических примесей – 1,3 г/дм3 в минуту.

5.8.7 Допускается сокращение времени отстоя авиатоплива в резервуарах хранения с учетом качества авиатоплива, способности задержания механических примесей системами фильтрации, наличия ПУВ, условий хранения и требований технологии подготовки авиатоплива для заправки ВС.

В случаях одновременного использования резервуара хранения в качестве приемного и расходного сокращение времени отстоя не допускается.

5.8.8 Тонкость фильтрации и способность задержания механических примесей определяются при полноте отсева механических примесей не менее 97 %.

5.8.9 Перепад давления на фильтрующих элементах фильтров или микро-фильтров предварительной очистки при номинальном расходе должен быть не более:

- начальный – не регламентируется;

- конечный – 50 кПа.

Перепад давления на фильтрующих элементах фильтров или микро-фильтров тонкой очистки при номинальном расходе должен быть не более:

- начальный – 50 кПа;

- конечный – 150 кПа.

Перепад давления на элементах фильтрующих коагулирующих фильтров-водоотделителей при номинальном расходе должен быть не более:

- начальный – 70 кПа;

- конечный – 200 кПа.

5.8.10 Элементы фильтра-водоотделителя должны обеспечивать содержание свободной воды в авиатопливе на выходе из фильтра-водоотделителя – не более 0,0015 % масс (при номинальной подаче) в течение:

- при содержании свободной воды в авиатопливе на входе 0,05 % масс – 30 мин;

- при содержании свободной воды в авиатопливе на входе 0,01 % масс – 60 мин.

При наличии свободной воды в авиатопливе на выходе из фильтра-водоотделителя, превышающем 0,0015 % масс, установленные элементы подлежат замене.

5.8.11 Температура, рабочее давление и подача перекачиваемого авиатоплива должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в паспортах на фильтры, микро-фильтры и фильтры-водоотделители, а перепад давлений на элементах – значениям, указанным на этикетках используемых элементов.

5.8.12 Требования к конструкции коллекторов, всасывающих и напорных трубопроводов, фильтров, микро-фильтров и фильтров-водоотделителей должны быть определены в ТУ на конкретное изделие.

5.8.13 Корпусы фильтров и фильтров-водоотделителей должны оснащаться предохранительными клапанами.

5.8.14 Перед фильтром или фильтром-водоотделителем в трубопроводе должна быть предусмотрена установка обратных клапанов в случае, если объем гидравлических коммуникаций и оборудования от обратного клапана насоса до фильтра или фильтра-водоотделителя равен или превышает их объем.

5.8.15 Корпусы фильтров и фильтров-водоотделителей объемом более 30 дм3 должны оснащаться газосбрасывающими клапанами.

5.8.16 Конструкцией корпусов фильтров и фильтров-водоотделителей должны быть предусмотрены устройства для ручной деаэрации и слива отстоя.

5.8.17 На линиях деаэрации авиатоплива фильтров и фильтров-водоотделителей следует предусматривать установку устройств визуального контроля непрерывности потока.

5.8.18 В конструкции фильтров-водоотделителей должны быть предусмотрены водосборники, которые должны быть оборудованы ручным и/или автоматическим устройством опорожнения.

5.8.19 На входных и выходных патрубках фильтров, микро-фильтров и фильтров-водоотделителей следует устанавливать устройства отбора проб авиатоплива, удаление врезки которых от корпуса фильтра, микро-фильтра и фильтра-водоотделителя не должно превышать четырех диаметров трубопровода, но не далее первого сварного шва.

Должна быть предусмотрена установка устройств отбора проб из отстойных зон фильтров и фильтров-водоотделителей.

5.8.20 Требования, изложенные в 5.8.6, должны иметь следующие ограничения:

- для элементов всех видов не допускается:

использование вне рабочей зоны эксплуатации, которая в обязательном порядке регламентируется ЭД;

использование при рабочем давлении и производительности, значения которых превышают указанные в ЭД;

использование при достижении максимально допустимого перепада давлений;

использование при фильтрации авиатоплива, имеющего признаки помутнения, при отрицательных температурах авиатоплива, за исключением сетчатых, изготовленных из стали 12Х18Н10Т;

эксплуатация без одновременного измерения и регистрации перепада давлений и пропускной способности в журналах учета работы фильтров, микро-фильтров и фильтров-водоотделителей,

использование для фильтрации авиатоплива при концентрации загрязнений перед элементами более 0,05 г/дм3 и содержанием свободной воды более 0,05 % масс;

- для фильтров, микро-фильтров и фильтров-водоотделителей не допускается:

использование при давлении и подаче, значения которых превышают указанные в ЭД.

5.8.21 Не допускается эксплуатация фильтров, микро-фильтров и фильтров-водоотделителей:

- в комплекте с элементами, не имеющими подтверждения соответствия и не предусмотренными ЭД на конкретный фильтр или фильтр-водоотделитель;

- в комплекте с элементами в диапазоне температур, не предусмотренном ЭД;

- при нарушенных пломбах (нечетких клеймах) на контрольно-измерительных приборах;

- при истекших сроках поверки контрольно-измерительных приборов или их повреждениях;

- при невозможности возвращения указателей на контрольно-измерительных приборах в нулевое положение;

- при частичной замене элементов;

- при не согласованном с изготовителем применении иных комплектующих;

- при одновременном использовании в одном корпусе элементов различных изготовителей, согласованных с изготовителем корпусов фильтров или фильтров-водоотделителей.

5.8.22 Для измерения перепада давления на входе и выходе фильтров и фильтров-водоотделителей должны использоваться в качестве средств измерения дифференциальные манометры, поверенные и внесенные в Государственный реестр средств измерения Российской Федерации.

Допускается на корпусах фильтров и фильтров-водоотделителей применять в качестве средств измерения перепада давления показывающие дифференциальные манометры, поверенные и внесенные в Государственный реестр средств измерения Российской Федерации.

### 5.9 Оборудование фильтрации противоводокристаллизационных жидкостей

5.9.1 Оборудование фильтрации при приеме, внутрискладских перекачках и выдаче ПВКЖ на пункты налива для наполнения расходно-контрольных резервуаров средств заправки ВС, АЦЗС и АФТ-П должно обеспечивать:

- предохранительную фильтрацию;

- фильтрацию ПВКЖ с заданными значениями тонкости фильтрации и содержания механических примесей;

- отбор проб и контроль качества ПВКЖ на входе и выходе оборудования (со сбором и локализацией остатков);

- контроль режимов работы и безопасности функционирования оборудования;

- проведение зачистки корпусов фильтров;

- замену элементов без демонтажа коммуникаций (трубопроводов) и оборудования;

- сбор и локализацию возможных проливов ПВКЖ, химически загрязненных (смывных) технологических стоков и вод атмосферных осадков.

5.9.2 Комплектация оборудования фильтрации ПВКЖ должна предусматривать использование:

- фильтров или микрофильтров предварительной очистки ПВКЖ от механических примесей;

- фильтров или микро-фильтров тонкой очистки;

- устройств отбора проб ПВКЖ;

- устройств визуального контроля потока ПВКЖ в технологических трубопроводах на линиях деаэрации;

- дренажных устройств;

- систем управления, измерений и контроля параметров технологических процессов фильтрации ПВКЖ;

- системы технологических трубопроводов и коллекторов с газосбрасывающими и обратными клапанами;

- запорной и предохранительной арматуры;

- устройств сбора и локализации возможных проливов ПВКЖ (при замене элементов, проведении монтажных и наладочных работ и т.д.).

5.9.3 Конструкция фильтров и микро-фильтров должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50553 и иметь документальное подтверждение их соответствия по [15] и [19].

Корпусы фильтров и микро-фильтров, предназначенных для фильтрации ПВКЖ, должны изготавливаться из коррозионно-стойкой стали 12Х18Н10Т.

5.9.4 Фильтрация ПВКЖ должна обеспечивать последовательное повышение тонкости фильтрации в процессе движения от приема на склад авиаГСМ до выдачи в ВС, что должно быть реализовано:

- фильтрацией ПВКЖ при приеме (сливе);

- фильтрацией ПВКЖ в приемно-расходных резервуарах методом отстоя;

- фильтрацией ПВКЖ в процессе перекачки и выдачи ПВКЖ на пункты налива для наполнения расходно-контрольных резервуаров средств заправки ВС, АЦЗС и АФТ-П;

- фильтрацией ПВКЖ на средствах заправки ВС, АЦЗС и АФТ-П.

5.9.5 Комплектация трехступенчатой системы фильтрации в потоке ПВКЖ от механических примесей и отделения свободной воды должна включать в себя:

1-я ступень - при приеме ПВКЖ на склад авиаГСМ - фильтр или микро-фильтр предварительной очистки, насосный агрегат, фильтр или микро-фильтр тонкой очистки.

Допустимые загрязнения отфильтрованной ПВКЖ: тонкость фильтрации - не более 15 мкм, общее количество механических примесей по массе не регламентируется.

Способность задержания механических примесей – 4 г/дм3 в минуту.

2-я ступень – при выдаче ПВКЖ из приемно-расходных резервуаров на пункты налива для наполнения расходно-контрольных резервуаров средств заправки ВС, АЦЗС и АФТ-П.

Допустимые загрязнения отфильтрованной ПВКЖ: тонкость фильтрации – не более 5 мкм, общее количество механических примесей – не более 1 мг/дм3, вымываемость волокон – не более 10 шт. на 1 дм3.

Способность задержания механических примесей – 2,64 г/дм3 в минуту.

3-я ступень – при заправке ВС подвижными и передвижными средствами заправки ВС, АЦЗС и АФТ-П.

Допустимые загрязнения отфильтрованной ПВКЖ: тонкость фильтрации – не более 3 мкм, общее количество механических примесей – не более 0,26 мг/дм3, вымываемость волокон – не более 10 шт. на 1 дм3.

Способность задержания механических примесей – 1,43 г/дм3 в минуту.

5.9.6 Тонкость фильтрации и способность задержания механических примесей определяются при полноте отсева механических примесей не менее 97 %.

5.9.7 Перепад давления на фильтрующих элементах фильтров или микро-фильтров предварительной очистки при номинальном расходе должен быть не более:

- начальный – не регламентируется;

- конечный – 50 кПа.

Перепад давления на фильтрующих элементах фильтров или микро-фильтров тонкой очистки при номинальном расходе должен быть не более:

- начальный – не регламентируется;

- конечный – 50 кПа.

5.9.8 Температура, рабочее давление и подача перекачиваемой ПВКЖ должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в паспортах на фильтры, а перепад давлений на элементах - значениям, указанным на этикетках используемых элементов.

5.9.9 Требования к конструкции коллекторов, всасывающих и напорных трубопроводов фильтров и микро-фильтров должны быть определены в ТУ на конкретное изделия.

5.9.10 Корпусы фильтров объемом более 30 дм3 должны оснащаться газосбрасывающими клапанами.

5.9.11 Конструкцией корпусов фильтров должны быть предусмотрены устройства для деаэрации и слива отстоя.

5.9.12 Конструкцией фильтров на линиях деаэрации ПВКЖ должна быть предусмотрена установка устройств визуального контроля непрерывности потока на линиях деаэрации ПВКЖ.

5.9.13 На входных и выходных патрубках фильтров или микро-фильтров должны быть установлены устройства отбора проб ПВКЖ, удаление врезки которых от корпуса фильтра не должно превышать четырех диаметров трубопровода, но не далее первого сварного шва.

Должна быть предусмотрена установка устройств для отбора проб из отстойных зон фильтров.

5.9.14 Требования, изложенные в 5.9.5, должны иметь следующие ограничения:

- для элементов всех видов не допускается:

использование вне рабочей зоны эксплуатации, которая регламентируется ЭД,

использование при рабочем давлении и производительности, значения которых превышают указанные в ЭД,

использование при достижении максимально допустимого перепада давлений,

эксплуатация без одновременного измерения и регистрации перепада давлений и пропускной способности в журналах учета работы фильтров,

использование для фильтрации ПВКЖ при концентрации загрязнений перед элементами более 0,05 г/дм3;

- для фильтров и микро-фильтров не допускается:

использование при давлении и подаче, значения которых превышают указанные в ЭД.

5.9.15 Не допускается эксплуатация фильтров и микро-фильтров:

- в комплекте с элементами, не имеющими подтверждения соответствия и не предусмотренными ЭД на конкретный фильтр или микро-фильтр;

- в комплекте с элементами в диапазоне температур, не предусмотренном ЭД;

- при нарушенных пломбах (нечетких клеймах) на контрольно-измерительных приборах;

- при истекших сроках поверки контрольно-измерительных приборов или их повреждениях;

- при невозможности возвращения указателей на контрольно-измерительных приборах в нулевое положение;

- при частичной замене элементов;

- при не согласованном с изготовителем применении иных комплектующих;

- при одновременном использовании в одном корпусе элементов различных изготовителей, согласованных с изготовителем корпусов фильтров или микро-фильтров.

5.9.16 Измерения перепадов давления на входе и выходе фильтров и микро-фильтров по 5.8.22.

## 6 Требования безопасности

### 6.1 Общие положения

6.1.1 Оборудование авиатопливообеспечения должно соответствовать ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 31812, требования безопасности комплектующих изделий регламентируются [14] – [19] (по принадлежности).

6.1.2 В ЭД на оборудование авиатопливообеспечения должны быть приведены сведения об опасных воздействиях на обслуживающий персонал авиатоплив, масел и специальных жидкостей; сведения о взрыво- и пожароопасности авиатоплив, ПВКЖ и специальных присадок; порядок действий обслуживающего персонала по предупреждению опасных ситуаций и действия в чрезвычайных ситуациях; рекомендации по безопасному проведению основных технологических операций, техническом обслуживании и ремонте оборудования.

Особые меры безопасности должны быть приняты при работе обслуживающего персонала внутри резервуаров и цистерн средств заправки ВС, перед проведением которой следует проводить специальный инструктаж.

Персонал должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты, спецодеждой, защитными перчатками и обувью.

Требования безопасности при отборе проб – по ГОСТ 2517.

6.1.3 Требования безопасности должны быть изложены в ТУ и ЭД на конкретные образцы оборудования авиатопливообеспечения.

6.1.4 Оборудование авиатопливообеспечения должно иметь таблички с изображением принципиальных гидравлических схем и указанием порядка и последовательности выполнения технологических операций, которые располагают в местах, удобных для обзора оператором при управлении оборудованием.

Органы управления, приборы, сигнальные лампы должны иметь четкие надписи об их назначении и обозначения их положения.

6.1.5 Лица, допущенные к эксплуатации, техническому обслуживанию или ремонту оборудования авиатопливообеспечения, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ и знать устройство и основные принципы его обслуживания.

Для обучения персонала в контракте (договоре) на разработку, изготовление и поставку оборудования авиатопливообеспечения заказчику следует согласовать условия привлечения специалистов изготовителя.

6.1.6 Средства заправки ВС (АТЗ и прицепы-топливозаправщики аэродромные), применение которых связано с движением по дорогам общего пользования, в соответствии с [17] и [22] должны оснащаться аппаратурой спутниковой навигации (ГЛОНАСС); средствами контроля за соблюдением водителем режимов движения труда и отдыха (тахограф); устройством вызова экстренных оперативных служб, необходимость установки и вариант комплектации которыми определяется в контракте (договоре) на разработку, изготовление и поставку.

### 6.2 Требования промышленной безопасности

6.2.1 Конструкция оборудования авиатопливообеспечения должна исключать нагрузки на детали и сборочные единицы, способные вызвать их разрушение на всех предусмотренных режимах работы узлов и агрегатов.

Перечень и технические требования к системам защиты и блокировок, используемых в оборудовании авиатопливообеспечения для безопасного управления технологическими процессами, должны соответствовать разделам 4 и 5 и быть отражены в ТУ на конкретные образцы оборудования.

6.2.2 Пульты управления оборудования авиатопливообеспечения должны быть оборудованы устройством аварийного отключения (кнопка "СТОП" красного цвета), которое должно быть легко идентифицировано и расположено в зоне, удобной для быстрого доступа оператора.

6.2.3 Открытые движущиеся части агрегатов, узлов и механизмов оборудования авиатопливообеспечения должны быть защищены ограждениями, требования к которым должны быть определены в ТУ на разработку и изготовление конкретных образцов оборудования. Ограждения должны быть быстросъемными и удобными для монтажа. Конструкция ограждения должна исключать возможность непреднамеренного соприкосновения оператора с движущимися частями агрегатов и узлов оборудования.

6.2.4 Для удобства доступа к технологическим и смотровым люкам и обеспечения безопасности обслуживания оборудования цистерн, расходно-контрольных и приемно-расходных резервуаров ПВКЖ в их конструкции должны быть предусмотрены специальные приспособления (лестницы, поручни, площадки обслуживания, ограждения и т.д.), параметры которых должны быть определены в ТУ и КД на конкретное изделие.

6.2.5 Конструкция подъемной платформы средств заправки ВС, АЦЗС и АФТ-П должна предусматривать следующие системы (устройства) обеспечения безопасного проведения работ при заправке ВС:

- систему аварийной остановки двигателя транспортного средства с пульта управления на платформе или нижнего пульта, которые должны быть снабжены кнопками "СТОП" красного цвета;

- устройство аварийного опускания платформы при отказе гидросистемы;

- лестницу с перилами для эвакуации персонала при остановке платформы в верхнем положении;

- устройство блокировки движения транспортного средства при не убранных в держатели ННЗ;

- устройство блокировки движения транспортного средства при нахождении подъемной платформы в поднятом положении.

6.2.6 Запорная, регулирующая и предохранительная арматура по безопасности использования в оборудовании авиатопливообеспечения должна соответствовать ГОСТ 12.2.063, ГОСТ 12.2.085 и ГОСТ Р 53672.

6.2.7 Запорная и регулирующая арматура, расположенная в гидрантных колодцах, должна иметь устройства управления, позволяющие открывать (закрывать) и регулировать краны и вентили без спуска оператора в колодец.

### 6.3 Требования электробезопасности

6.3.1 Элементы (составные части) оборудования авиатопливообеспечения, являющиеся источниками электрической опасности, должны оснащаться:

- устройствами или автоматическими системами контроля наличия фаз, тепловой защиты и защиты от токов перегрузки и короткого замыкания;

- устройствами (системами) аварийной защиты и аварийно-предупредительной сигнализации о возникновении нештатных режимов работы оборудования;

- устройствами остановки технологического оборудования (прекращения технологического процесса) при отключении напряжения;

- устройствами защиты от случайного контакта оператора с токонесущими элементами оборудования с размещением их в электрошкафах и изолированных отсеках;

- устройствами защиты от возникновения электрического напряжения на наружных металлических частях оборудования, включая органы управления, регулировки и настройки;

- системами заземления и зануления с устройствами контроля целостности цепи заземления;

- устройствами (системами) защиты от грозовых разрядов, а также от электростатической электромагнитной индукции с системами контроля состояния защиты;

- системами защиты от опасного накопления статического электричества, генерируемого в авиатопливе, с использованием устройств выравнивания электрических потенциалов, ограничения скорости потока авиатоплива в топливопроводах, применения антистатических рукавов, а также нижнего способа налива цистерны;

- устройствами (системами) катодной защиты системы трубопроводов, изготовленных из конструкционных сталей.

6.3.2 Во избежание накопления статического электричества оборудования авиатопливообеспечения должно быть изготовлено из материалов, имеющих сопротивление не более 100000 Ом.м.

Металлическое и электропроводное неметаллическое комплектующее оборудование, трубопроводы, фланцевые соединения должны иметь на всем протяжении непрерывную электрическую цепь относительно болта заземления. Сопротивление отдельных участков цепи электричества должно быть не более 10 Ом. Сопротивление заземляющего устройства АТЗ совместно с контуром заземления должно быть не более 100 Ом.

6.3.3 Заземляющие устройства защиты стационарного оборудования авиатопливообеспечения от статического электричества допускается совмещать с системами заземления электрооборудования объекта авиатопливообеспечения.

6.3.4 Стационарное оборудование авиатопливообеспечения в зависимости от назначения, класса взрывоопасных и пожароопасных зон должно быть оснащено молниезащитой и системой защиты от электромагнитной индукции в соответствии с требованиями проектной документации и ТУ на конкретные образцы оборудования.

6.3.5 Металлические части оборудования авиатопливообеспечения, которые могут оказаться под напряжением, должны быть оснащены устройствами подсоединения к контуру защитного заземления, рядом с которым изображают знак "Заземление".

6.3.6 Электрооборудование и приборы, дверцы силовых щитков и электротехнические панели, а также ограждения токонесущих частей оборудования должны быть оснащены предупреждающим знаком "Опасность поражения электротоком" - W08 по ГОСТ 12.4.026.

6.3.7 Оборудование авиатопливообеспечения и комплектующие электрические изделия должны иметь документы, подтверждающие их соответствие [14].

### 6.4 Требования взрывобезопасности

6.4.1 Показатели, определяющие возможность использования оборудования авиатопливообеспечения и его комплектующих изделий во взрывоопасной зоне, должны быть определены в ТУ на конкретный образец по [16] с учетом класса взрывоопасной зоны и группы условий применения.

6.4.2 Уровень и виды взрывозащиты, температурные режимы должны выбираться по ГОСТ IEC 60079-10-1.

Методика классификации (выбора) взрывоопасной зоны по классам, размерам и интенсивности утечек – по ГОСТ IEC 60079-10-1 либо в соответствии с экспертным заключением уполномоченной организации.

6.4.3 Маркировка взрывозащиты оборудования авиатопливообеспечения (Ех маркировка по ГОСТ IEC 60079-10-1) должна быть указана в контракте (договоре) на разработку, изготовление и поставку продукции.

6.4.4 Покупные комплектующие изделия оборудования авиатопливообеспечения должны иметь Ех маркировку соответствующую Ех-маркировке, указанной в контракте (договоре) на разработку, изготовление и поставку продукции.

6.4.5 С целью предотвращения взрывоопасных ситуаций при эксплуатации оборудования авиатопливообеспечения в проекте и ТУ на конкретный образец оборудования следует предусмотреть:

6.4.5.1 Для каждого стационарного резервуара, цистерн средств заправки ВС, АЦЗС и АФТ-П, приемно-расходных и расходно-контрольных резервуаров ПВКЖ – номинальный и максимальный уровни их наполнения с обеспечением контроля и ограничения максимального уровня налива.

6.4.5.2 Для резервуаров хранения авиатоплива с передвижными крышами (понтонами) – обеспечение контроля текущего уровня авиатоплива, а также контроль положения понтонов в резервуаре.

6.4.5.3 Для резервуаров хранения авиатоплива со стационарными крышами и без понтонов – оборудование газоуравнительными системами или системами флегматизации нейтральными газами.

6.4.5.4 Для резервуаров оборудования авиатопливообеспечения и цистерн средств заправки ВС, АЦЗС и АФТ-П – оборудование дыхательными и предохранительными устройствами (клапанами) с огнепреградителями во взрывозащищенном исполнении.

6.4.5.5 Резервуары для хранения авиатоплива и ПВКЖ следует оборудовать системами (устройствами) контроля герметичности (в случае необходимости - устройствами обнаружения утечек). В конструкции двустенных резервуаров должно быть исключено образование взрывоопасных паровоздушных смесей в межстеночном пространстве с обеспечением контроля давления газа.

Допускается применение двустенных резервуаров, в межстеночном пространстве которых находится инертный газ под избыточным давлением.

6.4.6 В опасных зонах оборудования авиатопливообеспечения должны быть установлены сигнализаторы довзрывных концентраций, требования к которым должны быть определены проектом и в ТУ на конкретные образцы оборудования.

6.4.7 Оборудование авиатопливообеспечения и комплектующие изделия должны иметь документы, подтверждающие их соответствие требованиям [16].

### 6.5 Требования пожарной безопасности

6.5.1 Пожаробезопасность оборудования авиатопливообеспечения обеспечивается:

- герметичностью топливных и гидравлических коммуникаций и запорно-регулирующей арматуры;

- предотвращением образования в горючей среде источников возгорания;

- применением устройств сбора, локализации и проливов авиатоплива и ПВКЖ;

- применением защиты топливных трубопроводов, рукавов высокого давления и электропроводки от механического, химического и теплового воздействий;

- безопасной работой выпускной системы двигателя транспортного средства.

6.5.2 При проектировании, изготовлении и монтаже оборудования авиатопливообеспечения следует предусмотреть устройства сбора, удаления и локализации проливов авиатоплива и ПВКЖ (сливные лотки, емкости для слива проб топлива, дренажные емкости и резервуары для отработанных и некондиционных продуктов).

По требованию [22] средства заправки ВС (АТЗ и прицепы-топливозаправщики аэродромные) должны оснащаться:

- дренажной ловушкой;

- сборным контейнером или переносной емкостью;

- абсорбирующим материалом для локализации проливов авиатоплива и ПВКЖ.

6.5.3 Дренажные резервуары оборудования авиатопливообеспечения должны быть оборудованы дыхательными узлами, снабжёнными огнепреградителями. Выходные патрубки дыхательных узлов должны быть вынесены за габарит конструкции изделия.

6.5.4 Пожароопасные участки трубопроводов следует располагать таким образом, чтобы при их неисправности исключить возможные проливы авиатоплива и ПВКЖ на детали, имеющие температуру, способную вызвать их воспламенение.

В качестве устройств защиты допускается применять ограждающие щитки и другие устройства.

6.5.5 Конструкция корпуса (кабины) технологического отсека средств заправки ВС, АЦЗС и АФТ-П должна препятствовать распространению пламени в случае возникновения пожара.

6.5.6 Оборудование авиатопливообеспечения следует комплектовать средствами пожаротушения или встроенными системами пожарной защиты (в случае необходимости - системами автоматического пожаротушения) в соответствии с контрактом (договором) на разработку, изготовление и поставку конкретных образцов оборудования.

6.5.7 Инструмент и вспомагательное оборудование, применяемое для обслуживания и ремонта оборудования авиатопливообеспечения не должны являться источником возникновения искры.

6.6 Требования безопасности при работе оборудования авиатопливообеспечения под избыточным давлением

6.6.1 КД и ЭД на оборудование авиатопливообеспечения и комплектующие изделия собственного производства должны разрабатываться по [19].

6.6.2 Изготовитель должен разработать, утвердить и представить заказчику обоснование безопасности.

6.6.3 В ТУ, руководстве по эксплуатации и паспорте на каждое изделие изготовитель должен отразить сведения, предусмотренные [19].

6.6.4 В паспорте на каждое изделие изготовитель должен подтвердить проведение первичного технического освидетельствования и его объем.

6.6.5 Оборудование авиатопливообеспечения подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям [19], путем декларирования соответствия на основании собственных доказательств и/или доказательств, полученных с участием органа по сертификации или аккредитованной испытательной лаборатории.

6.6.6 Покупные комплектующие изделия, работающие под избыточным давлением в составе оборудования авиатопливообеспечения, должны иметь зарегистрированную изготовителем декларацию о соответствии (сертификат соответствия).

6.7 Ограничения по безопасности при эксплуатации оборудования авиатопливообеспечения

С целью обеспечения безопасности оборудования авиатопливообеспечения эксплуатация запрещается при:

- наличии утечек через фланцевые соединения, запорную, регулирующую и предохранительную арматуру, донные клапаны цистерн, сварные соединения корпусных деталей цистерн и резервуаров;

- нарушении регулировок и неисправности предохранительной и регулировочной арматуры;

- отказах в единой электрической цепи заземления;

- превышении норматива перепада давления на элементах фильтров и фильтров-водоотделителей и внутреннего давления в цистерне при ее наливе;

- наличии надрывов и трещин сварных соединений на поверхности цистерны, деформации обечайки и видимых дефектов сварных швов в местах крепления цистерны;

- просроченных сроках поверки СИ или утрате действия пломб (клейм) поверителя.

## 7 Требования экологической безопасности и охраны окружающей среды

7.1 Конструкция оборудования авиатопливообеспечения не должна допускать утечек авиатоплива и ПВКЖ, а также их выбросов вместе с паровоздушной смесью в окружающую среду (атмосферу, воду и почву) в количествах,  превышающих концентрацию, установленную системой стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов.

7.2 С целью обеспечения охраны окружающей среды оборудование авиатопливообеспечения должно быть оснащено:

- централизованной системой сбора остатков авиатоплива и ПВКЖ при отборе проб для оценки их качества и слива отстоя из различных зон оборудования;

- устройствами приема пролитого авиатоплива и ПВКЖ при монтажных, наладочных работах и ремонте оборудования, а также в случае аварийной ситуации или нарушения герметичности стыков в трубопроводах и элементах оборудования;

- экологическим герметичным поддоном и устанавливаться с уклоном 2 % – 5 0/0 в сторону устройств приема пролитого авиатоплива и ПВКЖ;

- централизованной системой организованного сбора, локализации и утилизации химически загрязненных производственных стоков и вод атмосферных осадков на месте монтажа.

7.3 Требования к конструкции указанных систем и устройств должны быть отражены в ТУ и КД на конкретные образцы оборудования и включены в рабочую документацию, являющуюся составной частью проекта нового строительства, реконструкции или модернизации объектов авиатопливообеспечения с учетом минимально допустимых рисков.

7.4 В ПД, ТУ, КД и ЭД должны быть регламентированы процедуры экстренных действий персонала по устранению проливов авиатоплива и ПВКЖ при аварийных ситуациях.

7.5 Материалы, применяемые в конструкции оборудования авиатопливообеспечения, не должны оказывать опасное и вредное воздействие на организм человека, создавать угрозу возникновения пожара и взрывоопасные ситуации и не должны быть экологически опасными в процессе эксплуатации.

7.6 В ЭД на оборудование следует определить объём профессиональной подготовки персонала в области соблюдения правил технической эксплуатации и промышленной и экологической безопасности.

## 8 Требования эргономики и технической (промышленной) эстетике

8.1 Организация и размещение рабочих мест при обслуживании оборудования авиатопливообеспечения должны соответствовать требованиям эргономики по ГОСТ 12.2.033 с учетом антропометрических свойств оператора по ГОСТ 12.2.049.

8.2 Перевод оборудования с одного технологического режима на другой должен быть простым, легко запоминающимся и выполняться в минимальные сроки.

8.3 Органы управления и средства контроля режимов работы оборудования авиатопливообеспечения должны иметь надписи на русском языке, поясняющие однозначное толкование их назначения и указывающие рабочее положение или значение контролируемого параметра.

8.4 Органы управления оборудованием авиатопливообеспечения должны отвечать следующим требованиям:

- конечные положения рычагов управления должны быть четко обозначены и при необходимости ограничены стопором или упором;

- рычаги управления, предназначенные для ступенчатых переключений должны иметь надежную фиксацию и обозначения промежуточных положений;

- форма и размеры элементов органов управления должны обеспечивать надежный захват их руками оператора;

- органы управления в местах контакта с руками оператора должны быть выполнены из материалов, не имеющих вредного воздействия на человека.

8.5 Органы управления, применение которых обусловлено особыми правилами, должны быть снабжены блокировочными предохранительными устройствами от случайного включения или отключения.

8.6 С рабочего места оператора должен обеспечиваться достаточный обзор обслуживаемых ВС, органов управления и средств контроля режимов работы оборудования авиатопливообеспечения.

8.7 Средства измерений, индикаторы, светодиоды, кнопки, выключатели, сигнальные лампы должны иметь четкую идентификацию по признаку назначения (текстовую и/или цветовую).

8.8 Усилия, прикладываемые к рычагам управления, маховикам запорной арматуры и другим элементам управления и обслуживания, не должны превышать 150 Н.

8.9 При выполнении монтажно-демонтажных работ оператор должен пользоваться унифицированным инструментом, а усилия прикладываемые к нему в процессе работы не должны превышать 120 Н.

8.10 Масса часто снимаемых без применения средств механизации сборочных единиц не должна превышать 30 кг.

Сборочные единицы технологического оборудования массой не более 30 кг, снимаемые вручную, следует оснащать удобными устройствами для их захвата и перемещения.

Узлы и агрегаты оборудования авиатопливообеспечения массой более 30 кг должны быть снабжены приспособлениями для присоединения к крюкам (захватам) подъемных средств с указанием мест строповки, массы поднимаемого груза.

8.11 Освещенность приборов управления и средств контроля оборудования авиатопливообеспечения должно быть не менее 75 лк.

8.12 Уровень звука в рабочей зоне оператора не должен превышать предельный уровень шума базового транспортного средства или установленного электрооборудования; концентрация вредных веществ на рабочем месте оператора не должна превышать установленных нормативов выбросов вредных веществ базовым транспортным средством.

Максимальная величина уровня звука не должна превышать 80 дБА.

8.13 Предупреждающие и аварийные звуковые сигналы должны быть непрерывными, в допустимых для человеческого слуха пределах звуковых частот.

## 9 Требования к цветографическим схемам окраски, размещению знаков опасности (знаков безопасности), нанесению сигнальной маркировки (разметки) и применению приборов сигнализации

9.1 Цветографические схемы окраски оборудования авиатопливообеспечения должны быть разработаны в КД с учетом номенклатуры используемых авиатоплив и спецжидкостей и выполнены в соответствии с картой окраски, согласованной с заказчиком.

9.2 Открытые вращающиеся, складывающиеся, выдвигающиеся части оборудования авиатопливообеспечения следует окрашивать в красный цвет. В такой же цвет должны быть окрашены буксировочный крюк, основание аутригеров, крышки горловины баков, приемные (заливные) штуцеры, внутренние поверхности дверей технологического отсека, сигнальные лампы и табло, извещающие о нарушении технологического процесса заправки ВС, рукоятки аварийного сброса давления.

9.3 Допускается нанесение на наружные поверхности контейнеров, технологических отсеков, емкостей и резервуаров фирменных знаков (логотипов) изготовителя и заказчика (эксплуатанта).

9.4 Лакокрасочные покрытия (ЛКП) должны быть стойкими к воздействию авиатоплив, ПВКЖ, жидкостей для специальной обработки оборудования авиатопливообеспечения.

9.5 ЛКП узлов и агрегатов оборудования авиатопливообеспечения должны выбираться и выполняться с учетом требований ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301 и ГОСТ 9.303.

9.6 Качество покрытий должно контролироваться методами, предусмотренными ГОСТ 9.302; обозначения покрытий - по ГОСТ 9.032 и ГОСТ 9.306.

9.7 Средства заправки ВС, АЦЗС и АФТ-П должны иметь:

- знак опасности перевозимого груза – по ГОСТ 19433 и [22];

- маркировочный знак вещества, опасного для окружающей среды – по [22];

- таблички оранжевого цвета с идентификационным номером опасности и номером ООН перевозимого опасного груза – по [22];

- контурную, боковую и заднюю светоотражающую маркировку (желтого или красного цвета – на задней части; белого или желтого цвета – по бокам) – по ГОСТ Р 41.102;

- предупредительную надпись «ОГНЕОПАСНО»;

- марку перевозимого авиатоплива.

Размеры и расположение указанных выше знаков и надписей должны быть определены в КД.

9.8 На заднюю поверхность технологического отсека (днища цистерны) средств заправки ВС, АЦЗС, АФТ-П с выходом на боковые поверхности должны быть нанесены сигнальные полосы типа "зебра" чёрного цвета шириной (200 +/- 5) мм или (140 +/- 5) мм под углом 45°. Такая же маркировка должна быть размещена на переднем буфере и заднем защитном устройстве.

9.9 Стационарное оборудование авиатопливообеспечения должно иметь:

- знак безопасности "Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся жидкости" – W01 по ГОСТ 12.4.026 и предупредительную надпись "ОГНЕОПАСНО!"

- знак безопасности "Опасно. Ядовитое вещество" – W03 по ГОСТ 12.4.026 и предупредительные надписи "ЯД!" и "ОГНЕОПАСНО!" на поверхности приемно-расходных и расходно-контрольных резервуаров ПВКЖ;

- марку хранимого в резервуаре авиатоплива;

- знак «Заземление» – по ГОСТ 21130;

- знак безопасности «Опасность поражения электрическим током» – W08 по ГОСТ 12.4.026, предупредительную надпись «Открывать, отключив от сети» по ГОСТ Р МЭК 60079-0 (для оборудования, имеющего маркировку взрывозащиты).

9.10 Подъемная платформа средств заправки ВС и АЦЗС и АФТ-П должна быть оборудована световозвращателями, установленными на углах ограждения. Пульт управления на платформе должен иметь местное освещение и поворотное световое устройство для освещения места стыковки ННЗ с ответным узлом ВС.

9.11 Средства заправки ВС, АЦЗС и АФТ-П и средства для транспортировки ПВКЖ следует оснащать внешними световыми приборами сигнализации базового транспортного средства.

9.12. Средства заправки ВС, АЦЗС и АФТ-П должны быть оборудованы габаритными и проблесковыми (мигающими) огнями, включаемыми во время выполнения технологических операций и движения независимо от времени суток. Проблесковые огни должны устанавливаться на крыше кабины базового транспортного средства и/или на задней части цистерны с обеспечением кругового обзора проблескового огня и отсутствия его перекрытия надстройками на средства заправки ВС. На боковой поверхности средств заправки ВС, АЦЗС и АФТ-П следует устанавливать не менее трех световозвращателей желтого (или оранжевого) цвета с каждой стороны.

9.13 Средства заправки ВС с прицепными цистернами и полуприцепами должны быть оборудованы опознавательными знаками автопоезда:

- спереди над передней частью кузова – три фонаря оранжевого цвета с расстоянием между центрами от 150 до 300 мм;

- сзади – световозвращатель красного цвета треугольной формы.

Допускается применение опознавательного знака автопоезда в виде равностороннего треугольника оранжевого цвета (с размерами сторон 250 мм) с устройством для внутреннего освещения.

## 10 Требования к техническому уровню и потребительским свойствам

### 10.1 Требования к проектной документации, КД, ТД и ЭД

10.1.1 На конкретное оборудование авиатопливообеспечения должны быть разработаны КД, ТД, ЭД и ремонтная документация, номенклатура и обязательность выполнения которых должны быть определены в ТУ.

10.1.2 ТУ на оборудование авиатопливообеспечения должны быть разработаны и зарегистрированы в соответствии с ГОСТ 2.114; ЭД – по ГОСТ 2.601, оформление – по ГОСТ 2.610.

10.1.3 Изменения, вносимые в КД и ЭД, должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 2.503 и ГОСТ 2.603.

10.1.4 В КД и ЭД на оборудование авиатопливообеспечения должны быть приведены:

- информация об опасных воздействиях на обслуживающий персонал топлив, масел и спецжидкостей, используемых при работе систем, узлов и агрегатов, и рекомендации по безопасному их применению;

- сведения о взрыво- и пожарной опасности авиатоплив и спецжидкостей, способности их образовывать пожаровзрывоопасные и/или токсичные соединения в воздушной среде, в том числе на рабочих местах и в оборудовании, а также в технологических стоках в присутствии других веществ или под воздействием производственных факторов в рядовых условиях эксплуатации;

- меры по предупреждению самовозгорания и воспламенения авиатоплива и ПВКЖ при выполнении технологических операций приема, внутрискладских перекачек, хранения, учета, подготовки к выдаче и заправки ВС;

- сведения о значениях давлений в гидравлических системах, представляющих опасность для обслуживающего персонала;

- последовательность действия персонала по предупреждению опасных ситуаций при нарушении герметичности трубопроводов авиатоплива и ПВКЖ, гидравлических систем высокого давления и пневмосистем;

- сведения о наличии штатных средств пожаротушения при использовании оборудования авиатопливообеспечения;

- порядок проведения мероприятий по предотвращению и тушению пожара штатными средствами;

- рекомендации по безопасному проведению технологических операций, а также выполнению работ внутри цистерны для авиатоплива, приемно-расходных и расходно-контрольных резервуаров ПВКЖ;

- правила безопасности при техническом обслуживании, регулировке и ремонте технологического оборудования;

- правила использования средств индивидуальной защиты персонала при использовании оборудования в рядовых условиях эксплуатации;

- правила и порядок утилизации оборудования авиатопливообеспечения;

- правила безопасного обезвреживания, регенерации и утилизации отработанных авиаГСМ;

- требования к квалификации и профессиональной подготовке обслуживающего персонала и соблюдению им санитарно-гигиенических правил при эксплуатации оборудования.

В КД и ЭД должна быть определена маркировка взрывозащиты оборудования по ГОСТ Р МЭК 60079-0.

10.1.5 Изготовитель вместе с изделием представляет заказчику документацию в следующем объеме:

- комплект ЭД (РЭ, формуляр, ведомость эксплуатационных документов или объединенный эксплуатационный документ);

- комплект ЭД на покупные комплектующие изделия (в том числе шасси транспортного средства) в соответствии со спецификацией к контракту (договору) на разработку, изготовление и поставку продукции;

- одобрение типа транспортного средства заправки ВС и его паспорт;

- паспорт на цистерну и документ, подтверждающий ее поверку или калибровку, в соответствии с условиями контракта (договора) на разработку, изготовление и поставку продукции;

- копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) на комплектующие изделия и на конкретные образцы оборудования авиатопливообеспечения по принадлежности к [14] – [19];

- копии свидетельств об утверждении типа средства измерений с подтверждением их регистрации в Государственном регистре РФ;

- паспорта на корпусы фильтров, фильтров-водоотделителей, приемно-расходных и расходно-контрольных резервуаров, как сосудов, работающих под давлением.

10.1.6 Для строительства новых объектов авиатопливообеспечения, их модернизации и реконструкции должна быть разработана ПД с последующей ее экспертизой с целью подтверждения соответствия требованиям разделов 4 - 9, 11.

### 10.2 Требования к материалам и комплектующим (покупным) изделиям

10.2.1 Материалы и комплектующие изделия, применяемые в оборудовании авиатопливообеспечения, должны соответствовать требованиям разделов 4, 5, 10 и ТУ на конкретные образцы оборудования.

Применяемость материалов и комплектующих изделий должна регламентироваться КД.

10.2.2 Соответствие материалов предъявляемым требованиям должно подтверждаться сертификатами соответствия (паспортами качества), выданных уполномоченными организациями, а при отсутствии документов – данными входного контроля, проведенного ОТК.

10.2.3 Материалы, контактирующие с авиатопливом, ПВКЖ и специальными присадками, должны обладать стойкостью к воздействию рабочих сред, не оказывать влияния на их чистоту и качество и изготавливаться из стали 12Х18Н10Т.

В качестве уплотнений должны применяться материалы, химически стойкие ко всем видам авиатоплива и ПВКЖ.

10.2.4 Комплектующие изделия (покупные), должны соответствовать нормативной и технической документации изготовителей (поставщиков) и приняты ОТК.

10.2.5 В конструкции указанных изделий не должны присутствовать кадмий, медь, цинк и их сплавы. Использование деталей, содержащих латунь, допускается к применению в переходных муфтах и разъемных соединениях, узлах вращения, а также в сливных кранах (клапанах) в дренажных системах.

10.2.6 Покупные изделия в момент использования их в качестве комплектующих должны иметь запас не менее 85% общего гарантийного срока на дату отгрузки.

10.2.7 При использовании импортных комплектующих узлов и агрегатов в состав поставки и комплектации оборудования должны быть включены ЭД на указанные изделия на русском языке, а также сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации, протоколы испытаний, подтверждающие соответствие их характеристик (параметров) требованиям разделов 4 - 11.

10.2.8 Материалы и комплектующие (покупные) изделия, применяемые при производстве оборудования авиатопливообеспечения, должны проходить входной контроль, а в случаях, оговорённых в КД, испытания или лабораторную проверку по утвержденным программам и методикам.

10.2.9 В процессе входного контроля должно быть подтверждено соответствие характеристик (параметров) комплектующих изделий и материалов требованиям разделов 4 - 11 и условиям контракта (договора) на их поставку.

10.2.10 Комплектующие изделия и материалы должны быть приняты отделом технического контроля с отметкой о результатах приемки в паспорте (этикетке).

10.2.11 В случае необходимости допускается замена комплектующих изделий и материалов в установленном порядке, при обязательном контроле качества вновь используемых изделий и материалов, с оценкой правомочности замены по технической документации результатам испытаний.

10.2.12 Особенность и возможность замены комплектующих изделий и материалов должна быть отражена в КД.

10.2.13 Комплектующие (покупные) изделия, работающие под давлением, должны иметь паспорт сосуда, в соответствии с требованиями [19].

### 10.3 Требования к правилам контроля качества изготовления оборудования, его испытаний и приемки

10.3.1 Изготовитель оборудования авиатопливообеспечения должен обладать производственными условиями, которые обеспечивают стабильность заявленных характеристик (параметров) выпускаемого оборудования, гарантировать качество изготовления, надежность и полноту проводимых испытаний.

10.3.2 Стабильность серийного производства оборудования должна быть подтверждена действующей на предприятии системой менеджмента качества по последней версии стандарта ISO 9001.

10.3.3 Приемка оборудования перед поставкой его потребителю должна проводиться по ГОСТ 15.309 и ГОСТ Р 15.201 в соответствии с ТУ на конкретные образцы оборудования.

10.3.4 В соответствии с требованиями ГОСТ 15.309 и ТУ проводят приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания конкретных образцов оборудования авиатопливообеспечения. Образцы оборудования представляются на испытания укомплектованными в соответствии с КД.

10.3.5 Термины и определения испытаний – по ГОСТ 16504; оформление программ и методик испытаний – по ГОСТ Р 15.201.

### 10.4 Требования устойчивости к внешним воздействиям

10.4.1 Технологическое оборудование авиатопливообеспечения должно сохранять работоспособность при изменении параметров окружающей среды в следующих пределах:

- температура окружающего воздуха – от минус 40 °C до плюс 50 °C;

- относительная влажность воздуха – не менее 98 % (при температуре плюс 20 °C);

- относительное давление – от 525 до 800 мм рт. ст.

Средства заправки ВС, АЦЗС и АФТ-П должны сохранять устойчивость и работоспособность при скорости ветра у поверхности земли до 20 м/с (при поднятой или опущенной подъемной платформе, а также без нее).

10.4.2 Обозначение вида климатического исполнения, категории условий эксплуатации, хранения и транспортирования, другие характеристики климатических факторов и/или особенности обслуживания узлов и агрегатов оборудования авиатопливообеспечения в рядовых условиях эксплуатации должны быть отражены в ТУ, КД и ЭД и соответствовать ГОСТ 15150.

10.4.3 Узлы, агрегаты, системы оборудования авиатопливообеспечения, нормальная работа которых нарушается при попадании в них пыли, песка, атмосферных осадков, должны быть оснащены защитными устройствами или размещены в специальном технологическом отсеке с необходимым уплотнением дверей, жалюзи и люков.

10.4.4 Противокоррозионная защита и ЛКП оборудования авиатопливообеспечения должны быть выбраны с учетом условий предохранения его узлов и агрегатов при эксплуатации и хранении на открытых площадках и обладать необходимой стойкостью к воздействию рабочих жидкостей (в т.ч. моющих и дегазирующих средств).

10.4.5 Защитные системы противокоррозионных и ЛКП внутренних поверхностей резервуаров (емкостей) для хранения авиатоплива и трубопроводов должны быть работоспособны при эксплуатации в интервалах температуры от минус 40 °C до плюс 50 °C.

### 10.5 Требования надежности

10.5.1 Показатели надежности, критерии отказов и предельного состояния оборудования авиатопливообеспечения следует указывать в ТУ на конкретные образцы оборудования авиатопливообеспечения и выбраны в соответствии с ГОСТ 27.003.

10.5.2 С учетом анализа и оценки возможных рисков нарушения безопасности при использовании оборудования в реальных условиях эксплуатации в ТУ на конкретные образцы оборудования авиатопливообеспечения должны быть предусмотрены, как минимум, следующие показатели надежности:

- средняя наработка на отказ;

- назначенный срок службы;

- назначенный срок хранения.

10.5.3 Указанные в 10.5.2 показатели на стадии проектирования нормируются расчетно-экспериментальным методом в соответствии с ГОСТ 27.003; на стадии серийного производства значения показателей надежности должны быть скорректированы с учетом использования планов испытаний [NMT] или [NMr] по ГОСТ 27.410.

### 10.6 Требования к организации технического обслуживания и ремонта

10.6.1 Требования к организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта конкретного образца оборудования авиатопливообеспечения должны быть изложены в ТУ и руководстве по эксплуатации (РЭ).

10.6.2 В РЭ должны быть приведены сведения: об опасных воздействиях на обслуживающий персонал авиатоплива и ПВКЖ; действиях персонала по предупреждению возникновения опасных ситуаций; безопасном выполнении технологических операций; действиях при вводе оборудования в эксплуатацию и проведении технического обслуживания, регулировок и ремонта в процессе его эксплуатации.

10.6.3 В паспортах или формулярах на конкретный образец оборудования должно быть подтверждено проведение испытаний на соответствие ТУ и информация о техническом освидетельствовании трубопроводов; запорной и предохранительной арматуры; сосудов, работающих под давлением; цистерн и резервуаров для авиатоплива и ПВКЖ.

10.6.4 Требования к техническому обслуживанию оборудования авиатопливообеспечения, порядок его проведения и устранения отказов и неисправностей следует изложить в РЭ на конкретные образцы оборудования.

10.6.5 Организация ремонта оборудования авиатопливообеспечения должна соответствовать требованиям, изложенным в РЭ и ЭД на комплектующие изделия и применяемое транспортное средство (шасси транспортного средства).

10.6.6 Работы по определению возможности продления сроков безопасной эксплуатации оборудования авиатопливообеспечения выполняют уполномоченные экспертные организации.

10.6.7 Решение о выводе из эксплуатации оборудования, систем, контрольно-измерительных приборов, комплектующих узлов и агрегатов должно приниматься с учетом показателей их износа или технического состояния. Критерии предельного состояния и вывода из эксплуатации оборудования должны быть определены изготовителем и внесены в ТУ и ЭД.

## 11 Требования к метрологическому обеспечению

11.1 Метрологическое обеспечение оборудования авиатопливообеспечения должно быть организовано на всех этапах производственного цикла и включать в себя комплекс организационно-технических мероприятий, правил, норм и средств измерений, необходимых для достижения единства, требуемой точности, полноты, своевременности, оперативности измерений и достоверности полученных результатов при выполнении технологических операций приема (слива), хранения, внутрискладских перекачек, подготовки, выдачи, заправки ВС и учета авиатоплива и ПВКЖ.

11.2 Организация метрологического обеспечения у изготовителя оборудования авиатопливообеспечения подлежит государственному надзору по ГОСТ Р 8.884.

11.3 Погрешность применяемых средств измерений следует обосновать на стадии проектирования и разработки оборудования с указанием в ТУ, КД и ЭД принятых допустимых значений погрешностей при измерении характеристик (параметров).

11.4 При проведении измерений, необходимых для определения количества авиатоплива и ПВКЖ, пределы допускаемых погрешностей средств измерений не должны превышать значений, указанных в ТУ и разработанных программах и методиках испытаний.

Количество авиатоплива и ПВКЖ следует определять по показаниям счетчиков с одновременной регистрацией значений температуры и плотности.

11.5 Пределы измерения давления (перепада давления) при испытаниях должны соответствовать установленным в ТУ и КД пределах безопасности при эксплуатации оборудования авиатопливообеспечения.

11.6 Калибровку (поверку) резервуаров (емкостей, цистерн) и технологических трубопроводов проводят перед вводом их в эксплуатацию или по истечении срока действия градуировочной таблицы; после капитального ремонта или в случае внесения изменений в конструкцию, влияющих на их вместимость.

11.7 Поверка вертикальных и горизонтальных резервуаров – по ГОСТ 8.346 и ГОСТ 8.570.

Калибровка трубопроводов  - по разработанным программам и методикам, с указанием требуемой погрешности.

11.8 Выбор средств измерений на стадии разработки КД оборудования авиатопливообеспечения и проектирования объектов авиатопливообеспечения должен проводиться с учетом обеспечения действующей технологии авиатопливообеспечения, регистрации СИ в Государственном реестре РФ и наличия свидетельства об утверждении типа средства измерений установленного образца.

11.9 Средства измерений, используемые в составе оборудования авиатопливообеспечения, должны быть поверены с подтверждением даты выполнения указанной процедуры в ЭД (формуляр, паспорт, этикетка).

11.10 В РЭ и формуляре должны быть предусмотрены соответствующие разделы о номенклатуре и поверке средств измерений, а также перечень и указания о порядке применения средств контроля, используемых в качестве индикаторов.

## 12 Требования к гарантийным обязательствам

12.1 Действие гарантийных обязательств, определенных изготовителем оборудования авиатопливообеспечения должны быть не менее 12 месяцев с даты приемки изделия ОТК и регламентируются ТУ на конкретные образцы оборудования.

Гарантийные обязательства после капитального ремонта оборудования оформляются предприятием, выполнившим его, и вносятся в формуляр конкретного образца оборудования.

12.2 Гарантийные обязательства должны включать в себя:

- наименование юридического лица, определяющего гарантийные обязательства: предприятие-изготовитель (исполнитель капитального ремонта) или подрядчик (исполнитель монтажных и наладочных работ);

- тип оборудования авиатопливообеспечения и его комплектация, на которые распространяются гарантийные обязательства;

- показатели гарантийных обязательств;

- требования о соблюдении установленных условий и правил эксплуатации (использования), хранения, транспортирования и монтажа оборудования.

12.3 Изготовитель оборудования авиатопливообеспечения должен гарантировать его качество, включая комплектующие собственного изделия и ЗИП, входящие в комплектацию оборудования.

12.4 Для технологического оборудования авиатопливообеспечения должны быть установлены:

- гарантийный срок эксплуатации;

- гарантийный срок хранения;

- гарантийный срок консервации;

- наработка по отдельным видам выполняемых работ.

12.5 Гарантийные обязательства должны определяться следующими показателями:

- гарантийный срок - календарной продолжительностью (месяцев) и начальным моментом исчисления;

- гарантийная наработка - числовым значением в единицах измерения ресурса изделий (в часах работы, циклах срабатывания, километрах пробега и т.п.).

12.6 Изготовитель оборудования не несет гарантийных обязательств по покупным комплектующим деталям и узлам, указанным в ЭД.

Рекламации по указанным изделиям должны направляться в адрес изготовителей указанного оборудования.

12.7 Гарантийные сроки эксплуатации оборудования авиатопливообеспечения должны определяться изготовителем при условии проведения полного цикла испытаний на аттестованном испытательном оборудовании в заводских условиях, приемки изделий ОТК (при необходимости представителем заказчика), проведения пуско-наладочных работ на месте эксплуатации у заказчика силами изготовителя и его дальнейшего обслуживания персоналом заказчика, обученным и аттестованным по учебным программам изготовителя.

Изготовитель должен иметь лицензию на право обучения по тематике повышения квалификации персонала, обслуживающего оборудование авиатопливообеспечения.

Обучение и пуско-наладочные работы должны проводиться по дополнительному контракту (договору) между изготовителем и заказчиком (эксплуатантом).

12.8 Изготовитель должен гарантировать соответствие оборудования авиатопливообеспечения и его комплектующих изделий собственного производства требованиям ТУ при соблюдении заказчиком (эксплуатантом) правил и условий эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в РЭ на конкретный образец оборудования авиатопливообеспечения.

Указанные обязательства не распространяются на оборудование, неправильно подобранное заказчиком (эксплуатантом) для конкретных условий эксплуатации, а также на детали, требующие периодической замене, и срок службы которых зависит от условий эксплуатации.

12.9 Нарушение герметичности соединений, деформация рамных конструкций и корпусных изделий, дефекты сварных соединений, возникшие по вине заказчика (эксплуатанта), в процессе проведения монтажных (такелажных) работ и эксплуатации оборудования не могут быть предметом рекламации.

Разрушение стеклянных изделий, используемых в оборудовании, не могут быть предметом рекламации.

Нарушение лакокрасочных покрытий в течение действия гарантийного срока хранения, не влияющее на работоспособность оборудования, не является нарушением гарантийных обязательств изготовителя.

Резино-технические изделия подлежат одноразовому использованию, являются расходными комплектующими и не могут быть предметом рекламации.

12.10 Гарантийные обязательства на элементы, используемые в составе оборудования, действуют в пределах указанного на этикетках срока их годности, независимо от сроков ввода изделия в эксплуатацию.

## 13 Требования к утилизации

13.1 Утилизация оборудования авиатопливообеспечения, а также комплектующих узлов и агрегатов должна проводиться в соответствии с указаниями ТУ, ЭД, РЭ и действующих норм и правил утилизации сложных, многокомпонентных технических средств.

13.2 Отходы, образующиеся при изготовлении, монтаже и ремонте оборудования авиатопливообеспечения, подлежат утилизации и должны вывозиться на полигоны промышленных отходов, или организованно обезвреживаться в специальных, отведенных для этой цели местах.

Загрязнение окружающей среды отходами производства не допускается.

13.3 В ЭД должны быть указаны организации, обеспечивающие утилизацию материалов отдельных деталей, узлов и агрегатов оборудования авиатопливообеспечения (при необходимости).

13.4 При утилизации не допускаются утечки рабочих сред, загрязняющих окружающую среду.

## 14 Процедуры подтверждения соответствия

14.1 Процедуры сертификации оборудования авиатопливообеспечения должны быть определены изготовителем в ТУ на конкретные образцы оборудования, с учетом требований [14] – [19] (по принадлежности).

14.2 Подтверждение соответствия оборудования требованиям [14] – [19] должно осуществляться путем:

- сертификации органом по сертификации, включенным в Единый реестр Таможенного союза по схемам сертификации, определенным изготовителем;

- декларирования соответствия изготовителем на основе собственных доказательств и данных, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории по схемам декларирования, определенным изготовителем.

14.3 Комплект доказательных документов, являющихся основанием для принятия изготовителем декларации или прилагаемой к заявке на сертификацию оборудования авиатопливообеспечения и комплектующих изделий собственного производства должен соответствовать требованиям [14] – [19], под действие которых попадает сертифицируемая продукция.

14.4 При подтверждении соответствия оборудования авиатопливообеспечения и комплектующих изделий собственного производства требованиям [15] изготовитель должен разработать и предоставить заказчику (эксплуатанту) обоснование безопасности, для оборудования, работающего под избыточным давлением, изготовитель должен разработать РЭ и паспорт в соответствии с требованиями [19].

14.5 Изготовитель подвижных средств заправки ВС (АТЗ) для получения ОТТС должен согласовать и предоставить в аккредитованные орган по сертификации комплект документов в соответствии с требованиями [17].

14.6 Оборудование авиатопливообеспечения и комплектующие изделия собственного изготовления, прошедшие процедуру подтверждения соответствия, должны иметь маркировку единым знаком обращения на рынке государств – членов Таможенного союза по [23].

14.7 В соответствии с контрактом (договором) на разработку, изготовление и поставку продукции изготовитель может провести сертификацию оборудования авиатопливообеспечения на соответствие настоящего стандарта и действующих НД в гражданской авиации в аккредитованном органе по сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р на добровольной основе.

Подтверждение соответствия оборудования должно быть обеспечено органом по сертификации в соответствии с утвержденными Порядком и Правилами проведения сертификации в РФ [24], [25].

14.8 Оборудование авиатопливообеспечения и комплектующие изделия собственного производства, прошедшие процедуру добровольной сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р должны маркироваться знаком сертификации по [26].

# БИБЛИОГРАФИЯ

[1] ИКАО Doc 9977 AN/489 Руководство по поставкам реактивного топлива в гражданской авиации

[2] EI 1540 Проектирование, изготовление, эксплуатация и техническое обслуживание оборудования для заправки воздушных судов

[3] EI 1581 Спецификация и процедуры проведения квалифицированных испытаний топливных фильтров-водоотделителей

[4] EI 1582 Технические требования подобия EI 1581 для фильтров-водоотделителей

[5] EI 1541 Системы внутреннего покрытия корпусов фильтров

[6] EI 1589 Совместимость материалов для фильтроэлементов

[7] EI 1590 Технические требования и методика квалификационных испытаний микрофильтров

[8] EI 1596 Дизайн и конструкция корпусов для фильтров авиатоплива

[9] EI 1560 Рекомендованная практика эксплуатации, контроля, техобслуживания и ввод в эксплуатацию авиационных топливных гидрантных топливных систем заправки самолетов и дооснащения гидрантных систем

[10] ИАТА JIG 1 Контроль качества авиатоплива и правила проведения работ для топливозаправочных компаний по заправке воздушных судов

[11] ИАТА JIG 2 Контроль качества авиатоплива и правила проведения работ для складов аэропорта

[12] ИАТА JIG 3 Контроль качества авиатоплива и правила проведения работ для систем поставки и распределения авиатоплива

[13] ИАТА JIG 4 Контроль качества авиатоплива и правила проведения работ для малых аэропортов

[14] ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования»

[15] ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»

[16] ТР ТС 012/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

[17] ТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»

[18] ТР ТС 020/2011 Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств»

[19] ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

# [20] Правила устройства электроустановок "Электрооборудование специальных установок" (раздел 7): "Электроустановки во взрывоопасных зонах" (глава 7.3), "Электроустановки в пожароопасных зонах" (глава 7.4)Спецификация АТА 103 Требования по контролю качества реактивного топлива в аэропортах

# [21] ПБ 03-584-2003 Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных

[22] ДОПОГ Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов

[23] Положение о едином знаке обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза

[24] Правила по проведению сертификации в Российской Федерации

[25] Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации

[26] Положение о знаке Системы сертификации при добровольной сертификации продукции